## Оглавление

## Пояснительная записка
I. Общая часть.
Ццц электроизмерительные работы по проверке сопротивления изоляции и защитного заземления сетей и электрооборудования были проведены на объекте: ааа. Объект расположен по адресу: г. Москва, ууу.
II. Цель работ.
Выполнение указанных работ ставило своей целью определить пригодность к дальнейшей эксплуатации сетей и электрооборудования в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП.
III. Объем выполнения работ.
На объекте были проведены следующие виды работ:
1. Проверка наличия цепи между заземленной электроустановкой и элементами заземленной установки.
2. Проверка согласования параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности проводников.
3. Измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей, аппаратов и обмоток электрических машин.
4. Проверка сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств.
5. Проверка автоматических выключателей низкого напряжения.
6. Проверка устройств защитного отключения.
7. Проверка работоспособности системы АВР.
IV. Характеристика здания.
Объект находится в .. этажном здании построенном в... из .... предназначенном для ... целей. Помещение в отношении опасности поражения людей электрическим током относится к помещениям.
V. Техническая характеристика объекта.
1. Электроснабжение предприятия осуществляется от ТП № напряжением 3 x 380 / 220 вольт, от трансформатора с глухозаземленной нейтралью.
2. Учет электроэнергии осуществляется:
 счетчиками активной энергии типа СА
счетчиками реактивной энергии типа СР
трансформаторами тока
3. Потребителями электрической энергии являются:
4. Электроцепи выполнены проводом и кабелем, проложенным
5. Защита сетей и электрооборудования от токов короткого замыкания осуществляется:
автоматическими выключателями:
плавкими вставками предохранителей:
защитное заземление выполнено:
VI. Проведение работ.
1. Проверка наличия цепи между заземленной электроустановкой и элементами заземленной установки.
Проводился внешний осмотр целостности сети защитного заземления с последующими замерами, при этом учитывалось, что согласно требованиям ПТЭЭП переходное сопротивление контактов, выполненных сваркой или болтовым соединением, должно быть не более 0,05 Ома.
2. Проверка согласования параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности проводников.
При проведении измерений сопротивления петли “фаза-нуль” учитывалось, что согласно требованиям ПУЭ величина сопротивления должна быть такова, чтобы время отключения тока однофазного короткого замыкания не превышало 0,4 с, для распределительной сети- 5 с.
3. Измерение сопротивления изоляции электрических сетей и электрооборудования. В процессе работы проводился внешний осмотр целостности изоляции с последующими замерами.
Измерения проводились между фазой и нулевым рабочим проводником, между фазой и нулевым защитным проводником и между фазами на участках: от ВРУ до этажных щитов, от этажных щитов до электроприемника.
В групповой сети освещения измерения проводились между смежными автоматическими выключателями (предохранителями) и по отношению к земле. При этом учитывалось, что согласно требованиям ПТЭЭП сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм.
4. Проверка сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств.
В процессе работы проводился внешний осмотр заземлителей с последующими замерами, при этом учитывалось, что согласно требованиям ПТЭЭП, ПУЭ сопротивление растеканию тока основных заземлителей в установках до 1000 В при линейном напряжении 380 В должно быть не более 30 Ом, с учетом повторных заземлений нулевого провода – не более 4 Ом.
5. Проверка автоматических выключателей низкого напряжения.
Проверка производилась на соответствии с техническими требованиями завода-изготовителя, ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ Р 50030.2-2010.
6. Проверка устройств защитного отключения.
Проверка производилась на соответствии с техническими требованиями ГОСТ Р 50807-2003, ГОСТ Р 51326.1-99, ГОСТ Р 51327.1-2010.
7. Проверка работоспособности системы АВР.
Проверка работоспособности системы АВР производилась в соответствии с требованиями п. 1.8.37 ПУЭ, требованиями завода-изготовителя.
VII. Результаты работы.
1. Состояние изоляции электроцепей и электрооборудования соответствует требованиям ПУЭ, ПТЭЭП.
2. Состояние сети защитного заземления соответствует ПУЭ, ПТЭЭП.
3. Выявленные дефекты сведены в Ведомость дефектов и переданы Заказчику для оперативной работы.
4. Результаты измерений приведены в протоколах № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

VIII. Предложения.
1. Устранить выявленные дефекты.

Руководитель бригады ________________________________ ( Дурнов А.С.)

ИП "Палагин С.А."
(наименование организации, предприятия)
40030, Московская обл., Люберецкий р-н,
п. Малаховка, ул. Красина, д.12, к.1, кв.8, комн.2
Свидетельство о регистрации № 5515
Действительно до 15 августа 2023 г.
Заказчик: ззз
Объект: ааа
Адрес: ууу
дата проведения измерений:«ччч» мсмс 2020 г.

# визуального осмотра
1. Анализ проектной документации
2. Проверка соответствия электроустановок нормативной и проектной документации
Наименование составных элементов электроустановки зданий	Нормативная документация и перечень пунктов, устанавливающих требования и значения проверяемых характеристик	Результат осмотра
1	2	3
1. Щитовые помещения	ПУЭ: 1.1.22; 1.1.23; 1.1.24; 1.1.33-1.1.36; 7.1.1; 7.1.9; 7.1.14; 7.1.15; 7.1.17; 7.1.18; 7.1.24; 7.1.29; 7.1.30.	Соответствует ПУЭ
2. Распределительные устройства напряжением до 1000 В. / 2.1. Вводные и вводно-распределительные устройства (ВУ, ВРУ) / 2.2. Главные и вторичные распределительные щитки: групповые, этажные, квартирные. / 2.3. Щиты и щитки для питания рекламного освещения, витрин, фасадов, наружного освещения и иллюминации, противопожарных устройств, систем диспетчеризации, световых указателей и огни светового ограждения, звуковой и другой сигнализации, силовых установок	ПУЭ: 1.1.19; 1.1.20; 4.1.3-4.1.7; 4.1.11-4.1.16; 4.1.18-4.1.25; 4.1.28; 6.2.6; 6.3.15; 6.5.2; 6.5.3; 6.5.28; 7.1.2-7.1.8; 7.1.22-7.1.28; 7.1.31; 7.1.34; 7.1.52; 7.1.57.	Соответствует ПУЭ
3. Устройства автоматического включения резервного питания (АВР)	ПУЭ: 3.3.32.	Соответствует ПУЭ
4. Вторичные цепи	ПУЭ: 1.5.32-1.5.35; 3.4.4; 3.4.5 (пп. 1, 4); 3.4.7; 3.4.9; 3.4.10; 3.4.12-3.4.14; 3.4.16.	Соответствует ПУЭ
5. Измерительные трансформаторы	ПУЭ: 1.5.16; 1.5.18; 1.5.23; 1.5.36; 1.5.37.	Соответствует ПУЭ
6. Приборы учета электроэнергии	ПУЭ: 1.5.13-1.5.15; 1.5.18; 1.5.27; 1.5.29-1.5.31; 1.5.34; 1.5.35-1.5.38; 7.1.59-7.1.66.	Соответствует ПУЭ
7. Аппараты защиты (защиты электрических сетей до 1 кВ)	ПУЭ: 3.1.2-3.1.7; 6.1.32-6.1.34; 6.1.36.	Соответствует ПУЭ
8. Электропроводки (питающие, распределительные и групповые сети)	ПУЭ: 1.1.29; 2.1.14-2.1.30; 2.1.31-2.1.61; 2.1.66-2.1.79; 6.2.12; 6.2.13; 7.1.32-7.1.45; 7.1.55; 7.1.56; 7.2.52; 7.2.55-7.2.57.	Соответствует ПУЭ
9. Кабельные линии внутри зданий	ПУЭ: 1.3.15; 1.3.16; 2.3.15; 2.3.18-2.3.21; 2.3.23; 2.3.33; 2.3.48; 2.3.52; 2.3.65; 2.3.71; 2.3.72; 2.3.75; 2.3.109; 2.3.110; 2.3.120; 2.3.123; 2.3.124; 2.3.134; 2.3.135; 7.1.34; 7.1.42-7.1.44; 7.2.51; 7.2.53.	Соответствует ПУЭ
10. Рекламное освещение	ПУЭ: 6.1.15; 6.4.1-6.4.18; 6.1.49.	Соответствует ПУЭ
11. Внутреннее освещение: осветительная арматура и патроны, электроустановочные изделия	ПУЭ: 2.1.27-2.1.29; 2.1.63; 2.1.64; 2.7.74; 6.1.10-6.1.14; 6.1.16-6.1.44; 6.2.1; 6.2.2; 6.2.4-6.2.15; 7.1.46-7.1.56; 7.1.58; 6.6.1-6.6.31.	Соответствует ПУЭ
12. Заземляющие устройства	ПУЭ: 1.7.55-1.7.63; 1.7.66; 1.7.76-1.7.81; 1.7.100-1.7.104; 1.7.109-1.7.111; 1.7.113; 1.7.116-1.7.118; 7.1.59; 7.2.60; 1.7.82; 1.7.83; 1.7.119-1.7.123; 1.7.126-1.7.128; 1.7.130; 1.7.131; 1.7.136-1.7.140; 1.7.142; 1.7.146; 1.7.149; 1.7.150; 1.7.162-1.7.164; 1.7.167; 1.7.173-1.7.175; 7.1.87; 7.1.88.	Соответствует ПУЭ
13. Система молниезащиты	РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»	Соответствует инструкции
14. Маркировка элементов электроустановоки, буквенно-цифровые и цветные маркировки токоведущих проводников, нулевых рабочих и защитных проводников, выводы аппаратов	ПУЭ: 1.1.29; 1.1.30; 2.1.31	Соответствует ПУЭ

Заключение: визуальный осмотр показал отсутствие отступлений от проекта и соответствие ПУЭ.

Испытания провели:

        Техник-испытатель ____________________ Савин М.А.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
        Рук.электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Протокол проверил:

        Рук. электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).

ИП "Палагин С.А."
(наименование организации, предприятия)
40030, Московская обл., Люберецкий р-н,
п. Малаховка, ул. Красина, д.12, к.1, кв.8, комн.2
Свидетельство о регистрации № 5515
Действительно до 15 августа 2023 г.
Заказчик: ззз
Объект: ааа
Адрес: ууу
дата проведения измерений:«ччч» мсмс 2020 г.

# проверки наличия цепи между заземленной электроустановкой и элементами заземленной электроустановки
Климатические условия при проведении измерений:
Температура воздуха ттт 0 С. Влажность воздуха ввв %. Атмосферное давление ддд мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
ццц
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания): ПТЭЭП п. 28.5 Приложения 3.
Результаты измерений
№ / п/п	Месторасположение и наименование электрооборудования	Количество проверенных элементов	R перех. / измеренное, / (Ом)
1	2	3	4

Измерения проведены приборами:
№ / п/п	Тип	Заводской номер	Метрологические характеристики		Дата поверки		№ аттестата (св-ва)	Орган гос. метроло-гической службы, проводивший поверку
			Диапазон измерения	Класс точности	последняя	очередная
1.	Megger CM300 mk5	6111-736/050105/1023	0,01-99,9 Ом	2%	19 августа 2020 г.	18 августа 2021 г.	2941501	Ростест-Москва
2.	Цифровой термогигрометр Center-310	050310914	-20-50ºС, 0-100%	0,8%, 2,5%	24 августа 2020 г.	23 августа 2021 г.	3022775	Ростест-Москва
3.	Барометр-анероид БКСН7Т	36	от 700 мм рт.ст. до 800 мм рт. ст.	3	27 августа 2020 г.	26 августа 2021 г.	0275474	Ростест-Москва

Заключение:
1. Проверена целостность и прочность проводников заземления и зануления, переходные контакты их соединений, болтовые соединения проверены на затяжку, сварные – ударом молотка.
2. Сопротивление переходных контактов выше нормы, указаны в п/п отсутствует.
3. Не заземлено оборудование, указанное в п/п отсутствует.
4. Величина измеренного переходного сопротивления прочих контактов заземляющих и нулевых проводников, элементов электрооборудования соответствует (не соответствует) нормам ПУЭ и ПТЭЭП.
Испытания провели:

        Техник-испытатель ____________________ Савин М.А.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
        Рук.электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Протокол проверил:

        Рук. электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).

ИП "Палагин С.А."
(наименование организации, предприятия)
40030, Московская обл., Люберецкий р-н,
п. Малаховка, ул. Красина, д.12, к.1, кв.8, комн.2
Свидетельство о регистрации № 5515
Действительно до 15 августа 2023 г.
Заказчик: ззз
Объект: ааа
Адрес: ууу
дата проведения измерений:«ччч» мсмс 2020 г.

# проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств
Климатические условия при проведении измерений:
Температура воздуха ттт 0 С. Влажность воздуха ввв %. Атмосферное давление ддд мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
ццц
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
ПУЭ п. 1.8.39 п.п 5 ,ПТЭЭП п.26.4 Приложения 3
1. Вид грунта: суглинок
2. Характер грунта:_средней влажности
        (влажный, средней влажности, сухой)
Заземляющее устройство применяется для электроустановки: до 1000 В
        (до 1000 В, до и выше 1000 В, свыше 1000 В)
1. Режим нейтрали: глухозаземленная
2. Удельное сопротивление грунта: ---- (Ом х м).
3. Расчётный ток замыкания на землю: ---- (А).
4. Результаты измерений:
№ / п/п	Назначение заземлителя, заземляющего устройства	Место измерения	Расстояние до потенциальных / и токовых / электродов, (м)	Сопротивление заземлителей (заземляющих устройств), (Ом)			К сез.
				Доп.	Измер.	Привед.
1	2	3	4	5	6	7	8

Измерения проведены приборами:
№ / п/п	Тип	Заводской номер	Метрологические характеристики		Дата поверки		№ аттестата (св-ва)	Орган гос. метроло-гической службы, проводивший поверку
			Диапазон измерения	Класс точности	последняя	очередная
1.	Sonel MRU-101	125568	0,12-20000 Ом	2 %	14 августа 2020 г.	13 августа 2021 г.	2941471	Ростест-Москва
2.	Цифровой термогигрометр Center-310	050310914	-20-50ºС, 0-100%	0,8%, 2,5%	24 августа 2020 г.	23 августа 2021 г.	3022775	Ростест-Москва
3.	Барометр-анероид БКСН7Т	36	от 700 мм рт.ст. до 800 мм рт. ст.	3	27 августа 2020 г.	26 августа 2021 г.	0275474	Ростест-Москва

Выводы: сопротивление заземляющего устройства соответствует техническим нормам ПУЭ, ПТЭЭП.
Заключение: заземляющее устройство пригодно к эксплуатации.

Испытания провели:

        Техник-испытатель ____________________ Савин М.А.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
        Рук.электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Протокол проверил:

        Рук. электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).

## Схема измерения сопротивления заземляющего устройства

ИП "Палагин С.А."
(наименование организации, предприятия)
40030, Московская обл., Люберецкий р-н,
п. Малаховка, ул. Красина, д.12, к.1, кв.8, комн.2
Свидетельство о регистрации № 5515
Действительно до 15 августа 2023 г.
Заказчик: ззз
Объект: ааа
Адрес: ууу
дата проведения измерений:«ччч» мсмс 2020 г.

# проверки согласования параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников
 Климатические условия при проведении измерений
Температура воздуха ттт 0 С. Влажность воздуха ввв %. Атмосферное давление ддд мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
ццц
(приёмо-сдаточные, сличительные, эксплуатационные,контрольные испытания, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
ПУЭ, п.1.7.79
Результаты измерений
№ / п/п	Проверяемый участок цепи, место установки аппарата защиты	Аппарат защиты от сверхтока				Измеренное значение сопротивления цепи «фаза – нуль», (Ом)			Измеренное (расчётное) значение тока однофазного замыкания, (А)			Время срабатывания аппарата защиты, (сек)
		Типовое обозначение	Тип расцепителя	Номин. ток	Диапазон тока срабатывания расцепителя короткого замыкания	A	B	C	A	B	C	Допуст.	По время- токовой хар-ке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6ЭВРУ-2. Панель ввод №1.
1	линия QF1.1 "М6ЭВРУ1-6ЩО1"	ABB XT2N160	МД	25,2	20-30	0,28	0,28	0,28	786	786	786	5	<0,1
2	линия QF1.2 "М6ЭВРУ1-6ЩР1"	ABB XT2N160	МД	63	50-75	0,21	0,21	0,21	1048	1048	1048	5	<0,1
3	линия QF1.3 "М6ЭВРУ1-6ЩРК1"	ABB XT2N160	МД	31,5	25-37	0,22	0,22	0,22	1000	1000	1000	5	<0,1
	6ЭВРУ-2. Панель ввод №2.
4	линия QF2.1 "М6ЭВРУ1-6ЩО2"	ABB XT2N160	МД	25,2	20-30	0,29	0,29	0,29	759	759	759	5	<0,1
5	линия QF2.2 "М6ЭВРУ1-6ЩР2"	ABB XT2N160	МД	63	50-75	0,22	0,22	0,22	1000	1000	1000	5	<0,1
6	линия QF2.3 "М6ЭВРУ1-6ЩРК2"	ABB XT2N160	МД	31,5	25-37	0,24	0,24	0,24	917	917	917	5	<0,1
	6ЩРК1
7	линия QF1 "6ЩРК1.1К"	ABB S201	C	16	80-160	0,87	----	----	253	----	----	≤0,4	<0,1
8	линия QF2 "6ЩРК1.2К"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,71	----	----	310	----	≤0,4	<0,1
9	линия QF3 "6ЩРК1.3К"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,81	----	----	272	≤0,4	<0,1
10	линия QF4 "6ЩРК1.4К"	ABB S201	C	16	80-160	0,82	----	----	269	----	----	≤0,4	<0,1
11	линия QF5 "6ЩРК1.5К"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,81	----	----	272	----	≤0,4	<0,1
12	линия QF6 "6ЩРК1.6К"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,72	----	----	306	≤0,4	<0,1
13	линия QF7 "6ЩРК1.7К"	ABB S201	C	16	80-160	0,74	----	----	298	----	----	≤0,4	<0,1
14	линия QF8 "6ЩРК1.8К"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,9	----	----	245	----	≤0,4	<0,1
15	линия QF9 "6ЩРК1.9К"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,78	----	----	283	≤0,4	<0,1
16	линия QF10 "6ЩРК1.10К"	ABB S201	C	16	80-160	0,9	----	----	245	----	----	≤0,4	<0,1
17	линия QF11 "6ЩРК1.11К"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,93	----	----	237	----	≤0,4	<0,1
18	линия QF12 "6ЩРК1.12К"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,91	----	----	242	≤0,4	<0,1
19	линия QF13 "6ЩРК1.13К"	ABB S201	C	16	80-160	0,74	----	----	298	----	----	≤0,4	<0,1
20	линия QF14 "6ЩРК1.14К"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,74	----	----	298	----	≤0,4	<0,1
21	линия QF15 "6ЩРК1.15К"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,93	----	----	237	≤0,4	<0,1
22	линия QF16 "6ЩРК1.16К"	ABB S201	C	16	80-160	0,77	----	----	286	----	----	≤0,4	<0,1
23	линия QF17 "6ЩРК1.17К"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,88	----	----	250	----	≤0,4	<0,1
24	линия QF18 "6ЩРК1.18К"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,87	----	----	253	≤0,4	<0,1
25	линия QF19 "6ЩРК1.19К"	ABB S201	C	16	80-160	0,7	----	----	315	----	----	≤0,4	<0,1
26	линия QF20 "6ЩРК1.20К"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,71	----	----	310	----	≤0,4	<0,1
27	линия QF21 "6ЩРК1.21К"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,83	----	----	266	≤0,4	<0,1
28	линия QF22 "6ЩРК1.22К"	ABB S201	C	16	80-160	0,91	----	----	242	----	----	≤0,4	<0,1
29	линия QF23 "6ЩРК1.23К"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,85	----	----	259	----	≤0,4	<0,1
30	линия QF24 "6ЩРК1.24К"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,96	----	----	230	≤0,4	<0,1
31	линия QF25 "6ЩРК1.25К"	ABB S201	C	16	80-160	0,89	----	----	248	----	----	≤0,4	<0,1
32	линия QF26 "6ЩРК1.26К"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,82	----	----	269	----	≤0,4	<0,1
33	линия QF27 "6ЩРК1.27К"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,73	----	----	302	≤0,4	<0,1
34	линия QF28 "6ЩРК1.28К"	ABB S201	C	16	80-160	0,93	----	----	237	----	----	≤0,4	<0,1
35	линия QF29 "6ЩРК1.29К"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,72	----	----	306	----	≤0,4	<0,1
36	линия QF30 "6ЩРК1.30К"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,95	----	----	232	≤0,4	<0,1
37	линия QF31 "6ЩРК1.31К"	ABB S201	C	16	80-160	0,71	----	----	310	----	----	≤0,4	<0,1
	6ЩРК2
38	линия QF1 "6ЩРК2.1К"	ABB S201	C	16	80-160	0,71	----	----	310	----	----	≤0,4	<0,1
39	линия QF2 "6ЩРК2.2К"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,94	----	----	235	----	≤0,4	<0,1
40	линия QF3 "6ЩРК2.3К"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,72	----	----	306	≤0,4	<0,1
41	линия QF4 "6ЩРК2.4К"	ABB S201	C	16	80-160	0,97	----	----	227	----	----	≤0,4	<0,1
42	линия QF5 "6ЩРК2.5К"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,91	----	----	242	----	≤0,4	<0,1
43	линия QF6 "6ЩРК2.6К"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,91	----	----	242	≤0,4	<0,1
44	линия QF7 "6ЩРК2.7К"	ABB S201	C	16	80-160	0,85	----	----	259	----	----	≤0,4	<0,1
45	линия QF8 "6ЩРК2.8К"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,74	----	----	298	----	≤0,4	<0,1
46	линия QF9 "6ЩРК2.9К"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,99	----	----	223	≤0,4	<0,1
47	линия QF10 "6ЩРК2.10К"	ABB S201	C	16	80-160	0,77	----	----	286	----	----	≤0,4	<0,1
48	линия QF11 "6ЩРК2.11К"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,93	----	----	237	----	≤0,4	<0,1
49	линия QF12 "6ЩРК2.12К"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,81	----	----	272	≤0,4	<0,1
50	линия QF13 "6ЩРК2.13К"	ABB S201	C	16	80-160	0,84	----	----	262	----	----	≤0,4	<0,1
51	линия QF14 "6ЩРК2.14К"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,92	----	----	240	----	≤0,4	<0,1
52	линия QF15 "6ЩРК2.15К"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,73	----	----	302	≤0,4	<0,1
53	линия QF16 "6ЩРК2.16К"	ABB S201	C	16	80-160	0,74	----	----	298	----	----	≤0,4	<0,1
54	линия QF17 "6ЩРК2.17К"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,7	----	----	315	----	≤0,4	<0,1
55	линия QF18 "6ЩРК2.18К"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,91	----	----	242	≤0,4	<0,1
56	линия QF19 "6ЩРК2.19К"	ABB S201	C	16	80-160	0,73	----	----	302	----	----	≤0,4	<0,1
57	линия QF20 "6ЩРК2.20К"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,8	----	----	275	----	≤0,4	<0,1
58	линия QF21 "6ЩРК2.21К"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,9	----	----	245	≤0,4	<0,1
59	линия QF22 "6ЩРК2.22К"	ABB S201	C	16	80-160	0,79	----	----	279	----	----	≤0,4	<0,1
60	линия QF23 "6ЩРК2.23К"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,85	----	----	259	----	≤0,4	<0,1
61	линия QF24 "6ЩРК2.24К"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,85	----	----	259	≤0,4	<0,1
62	линия QF25 "6ЩРК2.25К"	ABB S201	C	16	80-160	0,96	----	----	230	----	----	≤0,4	<0,1
63	линия QF26 "6ЩРК2.26К"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,76	----	----	290	----	≤0,4	<0,1
64	линия QF27 "6ЩРК2.27К"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,94	----	----	235	≤0,4	<0,1
65	линия QF28 "6ЩРК2.28К"	ABB S201	C	16	80-160	0,95	----	----	232	----	----	≤0,4	<0,1
66	линия QF29 "6ЩРК2.29К"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,84	----	----	262	----	≤0,4	<0,1
67	линия QF30 "6ЩРК2.30К"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,99	----	----	223	≤0,4	<0,1
68	линия QF31 "6ЩРК2.31К"	ABB S201	C	16	80-160	0,88	----	----	250	----	----	≤0,4	<0,1
69	линия QF32 "6ЩРК2.32К"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,82	----	----	269	----	≤0,4	<0,1
	6ЩРК3
70	линия QF1 "6ЩРК3.1К"	ABB S201	C	16	80-160	0,85	----	----	259	----	----	≤0,4	<0,1
71	линия QF2 "6ЩРК3.2К"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,87	----	----	253	----	≤0,4	<0,1
72	линия QF3 "6ЩРК3.3К"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,72	----	----	306	≤0,4	<0,1
73	линия QF4 "6ЩРК3.4К"	ABB S201	C	16	80-160	0,8	----	----	275	----	----	≤0,4	<0,1
74	линия QF5 "6ЩРК3.5К"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,85	----	----	259	----	≤0,4	<0,1
75	линия QF6 "6ЩРК3.6К"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,91	----	----	242	≤0,4	<0,1
76	линия QF7 "6ЩРК3.7К"	ABB S201	C	16	80-160	0,94	----	----	235	----	----	≤0,4	<0,1
77	линия QF8 "6ЩРК3.8К"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,88	----	----	250	----	≤0,4	<0,1
78	линия QF9 "6ЩРК3.9К"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,74	----	----	298	≤0,4	<0,1
79	линия QF10 "6ЩРК3.10К"	ABB S201	C	16	80-160	0,84	----	----	262	----	----	≤0,4	<0,1
80	линия QF11 "6ЩРК3.11К"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,7	----	----	315	----	≤0,4	<0,1
81	линия QF12 "6ЩРК3.12К"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,96	----	----	230	≤0,4	<0,1
82	линия QF13 "6ЩРК3.13К"	ABB S201	C	16	80-160	0,83	----	----	266	----	----	≤0,4	<0,1
83	линия QF14 "6ЩРК3.14К"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,78	----	----	283	----	≤0,4	<0,1
84	линия QF15 "6ЩРК3.15К"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,82	----	----	269	≤0,4	<0,1
85	линия QF16 "6ЩРК3.16К"	ABB S201	C	16	80-160	0,92	----	----	240	----	----	≤0,4	<0,1
86	линия QF17 "6ЩРК3.17К"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,71	----	----	310	----	≤0,4	<0,1
87	линия QF18 "6ЩРК3.18К"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,98	----	----	225	≤0,4	<0,1
88	линия QF19 "6ЩРК3.19К"	ABB S201	C	16	80-160	0,95	----	----	232	----	----	≤0,4	<0,1
89	линия QF20 "6ЩРК3.20К"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,95	----	----	232	----	≤0,4	<0,1
90	линия QF21 "6ЩРК3.21К"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,9	----	----	245	≤0,4	<0,1
91	линия QF22 "6ЩРК3.22К"	ABB S201	C	16	80-160	0,76	----	----	290	----	----	≤0,4	<0,1
92	линия QF23 "6ЩРК3.23К"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,84	----	----	262	----	≤0,4	<0,1
93	линия QF24 "6ЩРК3.24К"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,92	----	----	240	≤0,4	<0,1
94	линия QF25 "6ЩРК3.25К"	ABB S201	C	16	80-160	0,7	----	----	315	----	----	≤0,4	<0,1
95	линия QF26 "6ЩРК3.26К"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,98	----	----	225	----	≤0,4	<0,1
96	линия QF27 "6ЩРК3.27К"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,82	----	----	269	≤0,4	<0,1
97	линия QF28 "6ЩРК3.28К"	ABB S201	C	16	80-160	0,75	----	----	294	----	----	≤0,4	<0,1
98	линия QF29 "6ЩРК3.29К"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,98	----	----	225	----	≤0,4	<0,1
99	линия QF30 "6ЩРК3.30К"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,87	----	----	253	≤0,4	<0,1
100	линия QF31 "6ЩРК3.31К"	ABB S201	C	16	80-160	0,87	----	----	253	----	----	≤0,4	<0,1
	6ЩР1
101	линия QF1 "6ЩР1.1С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,86	----	----	256	----	----	≤0,4	<0,1
102	линия QF2 "6ЩР1.2С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,7	----	----	315	----	≤0,4	<0,1
103	линия QF3 "6ЩР1.3С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,94	----	----	235	≤0,4	<0,1
104	линия QF4 "6ЩР1.4С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,87	----	----	253	----	----	≤0,4	<0,1
105	линия QF5 "6ЩР1.5С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,81	----	----	272	----	≤0,4	<0,1
106	линия QF6 "6ЩР1.6С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,94	----	----	235	≤0,4	<0,1
107	линия QF7 "6ЩР1.7С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,91	----	----	242	----	----	≤0,4	<0,1
108	линия QF8 "6ЩР1.8С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,97	----	----	227	----	≤0,4	<0,1
109	линия QF9 "6ЩР1.9С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,9	----	----	245	≤0,4	<0,1
110	линия QF10 "6ЩР1.10С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,72	----	----	306	----	----	≤0,4	<0,1
111	линия QF11 "6ЩР1.11С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,75	----	----	294	----	≤0,4	<0,1
112	линия QF12 "6ЩР1.12С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,97	----	----	227	≤0,4	<0,1
113	линия QF13 "6ЩР1.13С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,88	----	----	250	----	----	≤0,4	<0,1
114	линия QF14 "6ЩР1.14С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,87	----	----	253	----	≤0,4	<0,1
115	линия QF15 "6ЩР1.15С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,99	----	----	223	≤0,4	<0,1
116	линия QF16 "6ЩР1.16С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,81	----	----	272	----	----	≤0,4	<0,1
117	линия QF17 "6ЩР1.17С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,76	----	----	290	----	≤0,4	<0,1
118	линия QF18 "6ЩР1.18С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,8	----	----	275	≤0,4	<0,1
119	линия QF19 "6ЩР1.19С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,72	----	----	306	----	----	≤0,4	<0,1
120	линия QF20 "6ЩР1.20С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,95	----	----	232	----	≤0,4	<0,1
121	линия QF21 "6ЩР1.21С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,71	----	----	310	≤0,4	<0,1
122	линия QF22 "6ЩР1.22С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,81	----	----	272	----	----	≤0,4	<0,1
123	линия QF23 "6ЩР1.23С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,96	----	----	230	----	≤0,4	<0,1
124	линия QF24 "6ЩР1.24С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,79	----	----	279	≤0,4	<0,1
125	линия QF25 "6ЩР1.25С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,84	----	----	262	----	----	≤0,4	<0,1
126	линия QF26 "6ЩР1.26С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,7	----	----	315	----	≤0,4	<0,1
127	линия QF27 "6ЩР1.27С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,7	----	----	315	≤0,4	<0,1
128	линия QF28 "6ЩР1.28С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,96	----	----	230	----	----	≤0,4	<0,1
129	линия QF29 "6ЩР1.29С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,89	----	----	248	----	≤0,4	<0,1
130	линия QF30 "6ЩР1.30С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,95	----	----	232	≤0,4	<0,1
131	линия QF31 "6ЩР1.31С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,99	----	----	223	----	----	≤0,4	<0,1
132	линия QF32 "6ЩР1.32С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,85	----	----	259	----	≤0,4	<0,1
133	линия QF33 "6ЩР1.33С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,74	----	----	298	≤0,4	<0,1
134	линия QF34 "6ЩР1.34С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,78	----	----	283	----	----	≤0,4	<0,1
135	линия QF35 "6ЩР1.35С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,87	----	----	253	----	≤0,4	<0,1
136	линия QF38 "6ЩР1.38С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,95	----	----	232	----	≤0,4	<0,1
137	линия QF39 "6ЩР1.39С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,98	----	----	225	≤0,4	<0,1
138	линия QF40 "6ЩР1.40С"	ABB S201	C	16	80-160	0,96	----	----	230	----	----	≤0,4	<0,1
139	линия QF41 "6ЩР1.41С"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,96	----	----	230	----	≤0,4	<0,1
140	линия QF42 "резерв"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,75	----	----	294	≤0,4	<0,1
	6ЩР2
141	линия QF1 "6ЩР2.1С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,75	----	----	294	----	----	≤0,4	<0,1
142	линия QF2 "6ЩР2.2С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,93	----	----	237	----	≤0,4	<0,1
143	линия QF3 "6ЩР2.3С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,72	----	----	306	≤0,4	<0,1
144	линия QF4 "6ЩР2.4С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,91	----	----	242	----	----	≤0,4	<0,1
145	линия QF5 "6ЩР2.5С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,81	----	----	272	----	≤0,4	<0,1
146	линия QF6 "6ЩР2.6С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,96	----	----	230	≤0,4	<0,1
147	линия QF7 "6ЩР2.7С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,75	----	----	294	----	----	≤0,4	<0,1
148	линия QF8 "6ЩР2.8С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,93	----	----	237	----	≤0,4	<0,1
149	линия QF9 "6ЩР2.9С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,79	----	----	279	≤0,4	<0,1
150	линия QF10 "6ЩР2.10С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,74	----	----	298	----	----	≤0,4	<0,1
151	линия QF11 "6ЩР2.11С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,73	----	----	302	----	≤0,4	<0,1
152	линия QF12 "6ЩР2.12С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,94	----	----	235	≤0,4	<0,1
153	линия QF13 "6ЩР2.13С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,79	----	----	279	----	----	≤0,4	<0,1
154	линия QF14 "6ЩР2.14С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,7	----	----	315	----	≤0,4	<0,1
155	линия QF15 "6ЩР2.15С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,75	----	----	294	≤0,4	<0,1
156	линия QF16 "6ЩР2.16С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,98	----	----	225	----	----	≤0,4	<0,1
157	линия QF17 "6ЩР2.17С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,89	----	----	248	----	≤0,4	<0,1
158	линия QF18 "6ЩР2.18С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,97	----	----	227	≤0,4	<0,1
159	линия QF19 "6ЩР2.19С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,86	----	----	256	----	----	≤0,4	<0,1
160	линия QF20 "6ЩР2.20С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,92	----	----	240	----	≤0,4	<0,1
161	линия QF21 "6ЩР2.21С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,97	----	----	227	≤0,4	<0,1
162	линия QF22 "6ЩР2.22С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,82	----	----	269	----	----	≤0,4	<0,1
163	линия QF23 "6ЩР2.23С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,73	----	----	302	----	≤0,4	<0,1
164	линия QF24 "6ЩР2.24С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,96	----	----	230	≤0,4	<0,1
165	линия QF25 "6ЩР2.25С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,86	----	----	256	----	----	≤0,4	<0,1
166	линия QF26 "6ЩР2.26С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,87	----	----	253	----	≤0,4	<0,1
167	линия QF27 "6ЩР2.27С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,73	----	----	302	≤0,4	<0,1
168	линия QF28 "6ЩР2.28С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,93	----	----	237	----	----	≤0,4	<0,1
169	линия QF29 "6ЩР2.29С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,81	----	----	272	----	≤0,4	<0,1
170	линия QF30 "6ЩР2.30С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,75	----	----	294	≤0,4	<0,1
171	линия QF31 "6ЩР2.31С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,79	----	----	279	----	----	≤0,4	<0,1
172	линия QF32 "6ЩР2.32С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,9	----	----	245	----	≤0,4	<0,1
173	линия QF33 "6ЩР2.33С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,99	----	----	223	≤0,4	<0,1
174	линия QF34 "6ЩР2.34С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,88	----	----	250	----	----	≤0,4	<0,1
175	линия QF35 "6ЩР2.35С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,93	----	----	237	----	≤0,4	<0,1
176	линия QF36 "6ЩР2.36С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,8	----	----	275	≤0,4	<0,1
177	линия QF37 "6ЩР2.37С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,91	----	----	242	----	----	≤0,4	<0,1
178	линия QF38 "6ЩР2.38С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,81	----	----	272	----	≤0,4	<0,1
179	линия QF39 "6ЩР2.39С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,74	----	----	298	≤0,4	<0,1
180	линия QF40 "6ЩР2.40С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,75	----	----	294	----	----	≤0,4	<0,1
181	линия QF41 "6ЩР2.41С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,88	----	----	250	----	≤0,4	<0,1
182	линия QF42 "6ЩР2.42С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,87	----	----	253	≤0,4	<0,1
183	линия QF44 "6ЩР2.44С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,96	----	----	230	----	≤0,4	<0,1
184	линия QF45 "6ЩР2.45С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,99	----	----	223	≤0,4	<0,1
185	линия QF46 "6ЩР2.46С"	ABB S201	C	16	80-160	0,7	----	----	315	----	----	≤0,4	<0,1
186	линия QF47 "6ЩР2.47С"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,79	----	----	279	----	≤0,4	<0,1
	6ЩР3
187	линия QF1 "6ЩР3.1С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,98	----	----	225	----	----	≤0,4	<0,1
188	линия QF2 "6ЩР3.2С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,9	----	----	245	----	≤0,4	<0,1
189	линия QF3 "6ЩР3.3С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,93	----	----	237	≤0,4	<0,1
190	линия QF4 "6ЩР3.4С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,93	----	----	237	----	----	≤0,4	<0,1
191	линия QF5 "6ЩР3.5С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,78	----	----	283	----	≤0,4	<0,1
192	линия QF6 "6ЩР3.6С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,98	----	----	225	≤0,4	<0,1
193	линия QF7 "6ЩР3.7С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,96	----	----	230	----	----	≤0,4	<0,1
194	линия QF8 "6ЩР3.8С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,71	----	----	310	----	≤0,4	<0,1
195	линия QF9 "6ЩР3.9С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,73	----	----	302	≤0,4	<0,1
196	линия QF10 "6ЩР3.10С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,99	----	----	223	----	----	≤0,4	<0,1
197	линия QF11 "6ЩР3.11С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,76	----	----	290	----	≤0,4	<0,1
198	линия QF12 "6ЩР3.12С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,99	----	----	223	≤0,4	<0,1
199	линия QF13 "6ЩР3.13С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,9	----	----	245	----	----	≤0,4	<0,1
200	линия QF14 "6ЩР3.14С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,93	----	----	237	----	≤0,4	<0,1
201	линия QF15 "6ЩР3.15С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,92	----	----	240	≤0,4	<0,1
202	линия QF16 "6ЩР3.16С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,88	----	----	250	----	----	≤0,4	<0,1
203	линия QF17 "6ЩР3.17С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,79	----	----	279	----	≤0,4	<0,1
204	линия QF18 "6ЩР3.18С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,84	----	----	262	≤0,4	<0,1
205	линия QF19 "6ЩР3.19С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,97	----	----	227	----	----	≤0,4	<0,1
206	линия QF20 "6ЩР3.20С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,88	----	----	250	----	≤0,4	<0,1
207	линия QF21 "6ЩР3.21С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,83	----	----	266	≤0,4	<0,1
208	линия QF22 "6ЩР3.22С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,96	----	----	230	----	----	≤0,4	<0,1
209	линия QF23 "6ЩР3.23С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,99	----	----	223	----	≤0,4	<0,1
210	линия QF24 "6ЩР3.24С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,93	----	----	237	≤0,4	<0,1
211	линия QF25 "6ЩР3.25С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,84	----	----	262	----	----	≤0,4	<0,1
212	линия QF26 "6ЩР3.26С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,88	----	----	250	----	≤0,4	<0,1
213	линия QF27 "6ЩР3.27С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,8	----	----	275	≤0,4	<0,1
214	линия QF28 "6ЩР3.28С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,96	----	----	230	----	----	≤0,4	<0,1
215	линия QF29 "6ЩР3.29С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,79	----	----	279	----	≤0,4	<0,1
216	линия QF30 "6ЩР3.30С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,85	----	----	259	≤0,4	<0,1
217	линия QF31 "6ЩР3.31С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,76	----	----	290	----	----	≤0,4	<0,1
218	линия QF32 "6ЩР3.32С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,73	----	----	302	----	≤0,4	<0,1
219	линия QF33 "6ЩР3.33С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,76	----	----	290	≤0,4	<0,1
220	линия QF34 "6ЩР3.34С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,77	----	----	286	----	----	≤0,4	<0,1
221	линия QF35 "6ЩР3.35С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,87	----	----	253	----	≤0,4	<0,1
222	линия QF36 "6ЩР3.36С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,9	----	----	245	≤0,4	<0,1
223	линия QF37 "6ЩР3.37С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,88	----	----	250	----	----	≤0,4	<0,1
224	линия QF38 "6ЩР3.38С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,78	----	----	283	----	≤0,4	<0,1
225	линия QF39 "6ЩР3.39С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,87	----	----	253	≤0,4	<0,1
226	линия QF40 "6ЩР3.40С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,84	----	----	262	----	----	≤0,4	<0,1
227	линия QF41 "6ЩР3.41С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,98	----	----	225	----	≤0,4	<0,1
228	линия QF44 "6ЩР3.44С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,7	----	----	315	----	≤0,4	<0,1
229	линия QF45 "6ЩР3.45С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,77	----	----	286	≤0,4	<0,1
230	линия QF46 "6ЩР3.46С"	ABB S201	C	16	80-160	0,86	----	----	256	----	----	≤0,4	<0,1
231	линия QF47 "6ЩР3.47С"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,97	----	----	227	----	≤0,4	<0,1
	6ЩО1
232	линия QF1 "Гр.6.1-1"	ABB S201	C	16	80-160	0,94	----	----	235	----	----	≤0,4	<0,1
233	линия QF2 "Гр.6.1-2"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,74	----	----	298	----	≤0,4	<0,1
234	линия QF3 "Гр.6.1-3"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,74	----	----	298	≤0,4	<0,1
235	линия QF4 "Гр.6.1-4"	ABB S201	C	16	80-160	0,84	----	----	262	----	----	≤0,4	<0,1
236	линия QF5 "Гр.6.1-5"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,82	----	----	269	----	≤0,4	<0,1
237	линия QF6 "Гр.6.1-6"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,77	----	----	286	≤0,4	<0,1
238	линия QF7 "Гр.6.1-7"	ABB S201	C	16	80-160	0,71	----	----	310	----	----	≤0,4	<0,1
239	линия QF8 "Гр.6.1-8"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,8	----	----	275	----	≤0,4	<0,1
240	линия QF9 "Гр.6.1-9"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,94	----	----	235	≤0,4	<0,1
241	линия QF10 "Гр.6.1-10"	ABB S201	C	16	80-160	0,76	----	----	290	----	----	≤0,4	<0,1
242	линия QF11 "Гр.6.1-11"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,91	----	----	242	----	≤0,4	<0,1
243	линия QF12 "Гр.6.1-12"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,7	----	----	315	≤0,4	<0,1
244	линия QF13 "Гр.6.1-13"	ABB S201	C	16	80-160	0,71	----	----	310	----	----	≤0,4	<0,1
245	линия QF14 "Гр.6.1-14"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,94	----	----	235	----	≤0,4	<0,1
246	линия QF15 "Гр.6.1-15"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,71	----	----	310	≤0,4	<0,1
247	линия QF16 "Гр.6.1-16"	ABB S201	C	16	80-160	0,93	----	----	237	----	----	≤0,4	<0,1
248	линия QF17 "Гр.6.1-17"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,78	----	----	283	----	≤0,4	<0,1
249	линия QF18 "Гр.6.1-18"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,86	----	----	256	≤0,4	<0,1
250	линия QF19 "Гр.6.1-19"	ABB S201	C	16	80-160	0,99	----	----	223	----	----	≤0,4	<0,1
251	линия QF20 "Гр.6.1-20"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,87	----	----	253	----	≤0,4	<0,1
252	линия QF21 "Гр.6.1-21"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,82	----	----	269	≤0,4	<0,1
	6ЩО2
253	линия QF1 "Гр.6.2-1"	ABB S201	C	16	80-160	0,88	----	----	250	----	----	≤0,4	<0,1
254	линия QF2 "Гр.6.2-2"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,74	----	----	298	----	≤0,4	<0,1
255	линия QF3 "Гр.6.2-3"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,74	----	----	298	≤0,4	<0,1
256	линия QF4 "Гр.6.2-4"	ABB S201	C	16	80-160	0,97	----	----	227	----	----	≤0,4	<0,1
257	линия QF5 "Гр.6.2-5"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,85	----	----	259	----	≤0,4	<0,1
258	линия QF6 "Гр.6.2-6"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,7	----	----	315	≤0,4	<0,1
259	линия QF7 "Гр.6.2-7"	ABB S201	C	16	80-160	0,79	----	----	279	----	----	≤0,4	<0,1
260	линия QF8 "Гр.6.2-8"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,92	----	----	240	----	≤0,4	<0,1
261	линия QF9 "Гр.6.2-9"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,79	----	----	279	≤0,4	<0,1
262	линия QF10 "Гр.6.2-10"	ABB S201	C	16	80-160	0,82	----	----	269	----	----	≤0,4	<0,1
263	линия QF11 "Гр.6.2-11"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,94	----	----	235	----	≤0,4	<0,1
264	линия QF12 "Гр.6.2-12"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,9	----	----	245	≤0,4	<0,1
265	линия QF13 "Гр.6.2-13"	ABB S201	C	16	80-160	0,75	----	----	294	----	----	≤0,4	<0,1
266	линия QF14 "Гр.6.2-14"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,74	----	----	298	----	≤0,4	<0,1
267	линия QF15 "Гр.6.2-15"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,93	----	----	237	≤0,4	<0,1
268	линия QF16 "Гр.6.2-16"	ABB S201	C	16	80-160	0,92	----	----	240	----	----	≤0,4	<0,1
269	линия QF17 "Гр.6.2-17"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,93	----	----	237	----	≤0,4	<0,1
270	линия QF18 "Гр.6.2-18"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,92	----	----	240	≤0,4	<0,1
271	линия QF19 "Гр.6.2-19"	ABB S201	C	16	80-160	0,95	----	----	232	----	----	≤0,4	<0,1
272	линия QF20 "Гр.6.2-20"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,97	----	----	227	----	≤0,4	<0,1
273	линия QF21 "Гр.6.2-21"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,99	----	----	223	≤0,4	<0,1
274	линия QF23 "Гр.6.2-23"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,89	----	----	248	----	≤0,4	<0,1
	6ЩО3
275	линия QF1 "Гр.6.3-1"	ABB S201	C	16	80-160	0,97	----	----	227	----	----	≤0,4	<0,1
276	линия QF2 "Гр.6.3-2"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,74	----	----	298	----	≤0,4	<0,1
277	линия QF3 "Гр.6.3-3"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,98	----	----	225	≤0,4	<0,1
278	линия QF4 "Гр.6.3-4"	ABB S201	C	16	80-160	0,76	----	----	290	----	----	≤0,4	<0,1
279	линия QF5 "Гр.6.3-5"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,73	----	----	302	----	≤0,4	<0,1
280	линия QF6 "Гр.6.3-6"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,73	----	----	302	≤0,4	<0,1
281	линия QF7 "Гр.6.3-7"	ABB S201	C	16	80-160	0,72	----	----	306	----	----	≤0,4	<0,1
282	линия QF8 "Гр.6.3-8"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,9	----	----	245	----	≤0,4	<0,1
283	линия QF9 "Гр.6.3-9"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,84	----	----	262	≤0,4	<0,1
284	линия QF10 "Гр.6.3-10"	ABB S201	C	16	80-160	0,9	----	----	245	----	----	≤0,4	<0,1
285	линия QF11 "Гр.6.3-11"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,76	----	----	290	----	≤0,4	<0,1
286	линия QF12 "Гр.6.3-12"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,87	----	----	253	≤0,4	<0,1
287	линия QF13 "Гр.6.3-13"	ABB S201	C	16	80-160	0,96	----	----	230	----	----	≤0,4	<0,1
288	линия QF14 "Гр.6.3-14"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,93	----	----	237	----	≤0,4	<0,1
289	линия QF15 "Гр.6.3-15"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,87	----	----	253	≤0,4	<0,1
290	линия QF16 "Гр.6.3-16"	ABB S201	C	16	80-160	0,99	----	----	223	----	----	≤0,4	<0,1
291	линия QF17 "Гр.6.3-17"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,8	----	----	275	----	≤0,4	<0,1
292	линия QF18 "Гр.6.3-18"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,92	----	----	240	≤0,4	<0,1
293	линия QF19 "Гр.6.3-19"	ABB S201	C	16	80-160	0,78	----	----	283	----	----	≤0,4	<0,1
294	линия QF20 "Гр.6.3-20"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,93	----	----	237	----	≤0,4	<0,1
295	линия QF21 "Гр.6.3-21"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,9	----	----	245	≤0,4	<0,1
296	линия QF22 "Гр.6.3-22"	ABB S201	C	16	80-160	0,78	----	----	283	----	----	≤0,4	<0,1
297	линия QF23 "Гр.6.3-23"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,78	----	----	283	----	≤0,4	<0,1
	6ЩОА-2
298	линия QF1 "Гр.6.1-1А"	ABB S201	C	16	80-160	0,81	----	----	272	----	----	≤0,4	<0,1
299	линия QF2 "Гр.6.1-2А"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,85	----	----	259	----	≤0,4	<0,1
300	линия QF3 "Гр.6.1-3А"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,73	----	----	302	≤0,4	<0,1
301	линия QF4 "Гр.6.1-4А"	ABB S201	C	16	80-160	0,86	----	----	256	----	----	≤0,4	<0,1
302	линия QF5 "Гр.6.1-5А"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,83	----	----	266	----	≤0,4	<0,1
303	линия QF6 "Гр.6.1-6А"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,85	----	----	259	≤0,4	<0,1
304	линия QF7 "Гр.6.1-7А"	ABB S201	C	16	80-160	0,92	----	----	240	----	----	≤0,4	<0,1
305	линия QF8 "Гр.6.1-8А"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,99	----	----	223	----	≤0,4	<0,1
306	линия QF9 "Гр.6.1-9А"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,75	----	----	294	≤0,4	<0,1
307	линия QF10 "Гр.6.1-10А"	ABB S201	C	16	80-160	0,76	----	----	290	----	----	≤0,4	<0,1
308	линия QF11 "Гр.6.1-11А"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,94	----	----	235	----	≤0,4	<0,1
309	линия QF12 "Гр.6.1-12А"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,83	----	----	266	≤0,4	<0,1
310	линия QF13 "Гр.6.1-13А"	ABB S201	C	16	80-160	0,8	----	----	275	----	----	≤0,4	<0,1
311	линия QF14 "Гр.6.1-14А"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,75	----	----	294	----	≤0,4	<0,1
312	линия QF15 "Гр.6.1-15А"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,71	----	----	310	≤0,4	<0,1
313	линия QF16 "Гр.6.1-16А"	ABB S201	C	16	80-160	0,76	----	----	290	----	----	≤0,4	<0,1
314	линия QF17 "Гр.6.1-17А"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,93	----	----	237	----	≤0,4	<0,1
	6ЩППУ-1
315	линия QF1 "6ЩППУ1.ОЗК1.1"	ABB S201	C	10	50-100	0,78	----	----	283	----	----	≤0,4	<0,1
316	линия QF2 "6ЩППУ1.ОЗК1.2"	ABB S201	C	10	50-100	----	0,79	----	----	279	----	≤0,4	<0,1
317	линия QF3 "6ЩППУ1.КДУ/ПД1"	ABB S201	C	10	50-100	----	----	0,97	----	----	227	≤0,4	<0,1
318	линия QF4 "6ЩППУ1.ГПТ1"	ABB S201	C	10	50-100	0,93	----	----	237	----	----	≤0,4	<0,1
319	линия QF6 "6ЩППУ1.АПС"	ABB S201	C	10	50-100	----	----	0,78	----	----	283	≤0,4	<0,1
	6ЭВРУ-2. Панель ввод №1.
320	линия QF1.1 "М6ЭВРУ2-6ЩО3"	ABB XT2N160	МД	25,2	20-30	0,31	0,31	0,31	710	710	710	5	<0,1
321	линия QF1.2 "М6ЭВРУ2-6ЩР3"	ABB XT2N160	МД	63	50-75	0,29	0,29	0,29	759	759	759	5	<0,1
322	линия QF1.3 "М6ЭВРУ2-6ЩРК3"	ABB XT2N160	МД	31,5	25-37	0,27	0,27	0,27	815	815	815	5	<0,1
	6ЭВРУ-2. Панель ввод №2.
323	линия QF2.1 "М6ЭВРУ2-6ЩО4"	ABB XT2N160	МД	25,2	20-30	0,29	0,29	0,29	759	759	759	5	<0,1
324	линия QF2.2 "М6ЭВРУ2-6ЩР4"	ABB XT2N160	МД	63	50-75	0,21	0,21	0,21	1048	1048	1048	5	<0,1
325	линия QF2.3 "М6ЭВРУ2-6ЩРК4"	ABB XT2N160	МД	31,5	25-37	0,24	0,24	0,24	917	917	917	5	<0,1
	6ЩРК4
326	линия QF1 "6ЩРК4.1К"	ABB S201	C	16	80-160	0,83	----	----	266	----	----	≤0,4	<0,1
327	линия QF2 "6ЩРК4.2К"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,79	----	----	279	----	≤0,4	<0,1
328	линия QF3 "6ЩРК4.3К"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,93	----	----	237	≤0,4	<0,1
329	линия QF4 "6ЩРК4.4К"	ABB S201	C	16	80-160	0,89	----	----	248	----	----	≤0,4	<0,1
330	линия QF5 "6ЩРК4.5К"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,93	----	----	237	----	≤0,4	<0,1
331	линия QF6 "6ЩРК4.6К"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,71	----	----	310	≤0,4	<0,1
332	линия QF7 "6ЩРК4.7К"	ABB S201	C	16	80-160	0,86	----	----	256	----	----	≤0,4	<0,1
333	линия QF8 "6ЩРК4.8К"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,87	----	----	253	----	≤0,4	<0,1
334	линия QF9 "6ЩРК4.9К"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,82	----	----	269	≤0,4	<0,1
335	линия QF10 "6ЩРК4.10К"	ABB S201	C	16	80-160	0,89	----	----	248	----	----	≤0,4	<0,1
336	линия QF11 "6ЩРК4.11К"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,74	----	----	298	----	≤0,4	<0,1
337	линия QF12 "6ЩРК4.12К"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,71	----	----	310	≤0,4	<0,1
338	линия QF13 "6ЩРК4.13К"	ABB S201	C	16	80-160	0,97	----	----	227	----	----	≤0,4	<0,1
339	линия QF14 "6ЩРК4.14К"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,74	----	----	298	----	≤0,4	<0,1
340	линия QF15 "6ЩРК4.15К"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,76	----	----	290	≤0,4	<0,1
341	линия QF16 "6ЩРК4.16К"	ABB S201	C	16	80-160	0,82	----	----	269	----	----	≤0,4	<0,1
342	линия QF17 "6ЩРК4.17К"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,74	----	----	298	----	≤0,4	<0,1
343	линия QF18 "6ЩРК4.18К"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,98	----	----	225	≤0,4	<0,1
344	линия QF19 "6ЩРК4.19К"	ABB S201	C	16	80-160	0,91	----	----	242	----	----	≤0,4	<0,1
345	линия QF20 "6ЩРК4.20К"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,92	----	----	240	----	≤0,4	<0,1
346	линия QF21 "6ЩРК4.21К"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,74	----	----	298	≤0,4	<0,1
347	линия QF22 "6ЩРК4.22К"	ABB S201	C	16	80-160	0,89	----	----	248	----	----	≤0,4	<0,1
348	линия QF23 "6ЩРК4.23К"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,86	----	----	256	----	≤0,4	<0,1
349	линия QF24 "6ЩРК4.24К"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,85	----	----	259	≤0,4	<0,1
350	линия QF25 "6ЩРК4.25К"	ABB S201	C	16	80-160	0,96	----	----	230	----	----	≤0,4	<0,1
351	линия QF26 "6ЩРК4.26К"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,91	----	----	242	----	≤0,4	<0,1
352	линия QF27 "6ЩРК4.27К"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,93	----	----	237	≤0,4	<0,1
353	линия QF28 "6ЩРК4.28К"	ABB S201	C	16	80-160	0,89	----	----	248	----	----	≤0,4	<0,1
354	линия QF29 "6ЩРК4.29К"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,99	----	----	223	----	≤0,4	<0,1
355	линия QF30 "6ЩРК4.30К"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,76	----	----	290	≤0,4	<0,1
356	линия QF31 "6ЩРК4.31К"	ABB S201	C	16	80-160	0,86	----	----	256	----	----	≤0,4	<0,1
357	линия QF32 "6ЩРК4.32К"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,74	----	----	298	----	≤0,4	<0,1
358	линия QF33 "6ЩРК4.33К"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,98	----	----	225	≤0,4	<0,1
	6ЩР4
359	линия QF1 "6ЩР4.1С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,93	----	----	237	----	----	≤0,4	<0,1
360	линия QF2 "6ЩР4.2С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,71	----	----	310	----	≤0,4	<0,1
361	линия QF3 "6ЩР4.3С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,87	----	----	253	≤0,4	<0,1
362	линия QF4 "6ЩР4.4С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,92	----	----	240	----	----	≤0,4	<0,1
363	линия QF5 "6ЩР4.5С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,81	----	----	272	----	≤0,4	<0,1
364	линия QF6 "6ЩР4.6С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,81	----	----	272	≤0,4	<0,1
365	линия QF7 "6ЩР4.7С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,82	----	----	269	----	----	≤0,4	<0,1
366	линия QF8 "6ЩР4.8С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,98	----	----	225	----	≤0,4	<0,1
367	линия QF9 "6ЩР4.9С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,7	----	----	315	≤0,4	<0,1
368	линия QF10 "6ЩР4.10С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,88	----	----	250	----	----	≤0,4	<0,1
369	линия QF11 "6ЩР4.11С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,73	----	----	302	----	≤0,4	<0,1
370	линия QF12 "6ЩР4.12С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,72	----	----	306	≤0,4	<0,1
371	линия QF13 "6ЩР4.13С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,83	----	----	266	----	----	≤0,4	<0,1
372	линия QF14 "6ЩР4.14С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,97	----	----	227	----	≤0,4	<0,1
373	линия QF15 "6ЩР4.15С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,96	----	----	230	≤0,4	<0,1
374	линия QF16 "6ЩР4.16С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,82	----	----	269	----	----	≤0,4	<0,1
375	линия QF17 "6ЩР4.17С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,7	----	----	315	----	≤0,4	<0,1
376	линия QF18 "6ЩР4.18С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,85	----	----	259	≤0,4	<0,1
377	линия QF19 "6ЩР4.19С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,98	----	----	225	----	----	≤0,4	<0,1
378	линия QF20 "6ЩР4.20С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,97	----	----	227	----	≤0,4	<0,1
379	линия QF21 "6ЩР4.21С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,77	----	----	286	≤0,4	<0,1
380	линия QF22 "6ЩР4.22С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,77	----	----	286	----	----	≤0,4	<0,1
381	линия QF23 "6ЩР4.23С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,73	----	----	302	----	≤0,4	<0,1
382	линия QF24 "6ЩР4.24С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,97	----	----	227	≤0,4	<0,1
383	линия QF25 "6ЩР4.25С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,96	----	----	230	----	----	≤0,4	<0,1
384	линия QF26 "6ЩР4.26С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,82	----	----	269	----	≤0,4	<0,1
385	линия QF27 "6ЩР4.27С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,85	----	----	259	≤0,4	<0,1
386	линия QF28 "6ЩР4.28С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,79	----	----	279	----	----	≤0,4	<0,1
387	линия QF29 "6ЩР4.29С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,98	----	----	225	----	≤0,4	<0,1
388	линия QF30 "6ЩР4.30С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,97	----	----	227	≤0,4	<0,1
389	линия QF31 "6ЩР4.31С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,97	----	----	227	----	----	≤0,4	<0,1
390	линия QF32 "6ЩР4.32С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,93	----	----	237	----	≤0,4	<0,1
391	линия QF33 "6ЩР4.33С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,93	----	----	237	≤0,4	<0,1
392	линия QF34 "6ЩР4.34С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,93	----	----	237	----	----	≤0,4	<0,1
393	линия QF35 "6ЩР4.35С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,82	----	----	269	----	≤0,4	<0,1
394	линия QF36 "6ЩР4.36С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,92	----	----	240	≤0,4	<0,1
395	линия QF37 "6ЩР4.37С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,99	----	----	223	----	----	≤0,4	<0,1
396	линия QF38 "6ЩР4.38С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,75	----	----	294	----	≤0,4	<0,1
397	линия QF39 "6ЩР4.39С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,77	----	----	286	≤0,4	<0,1
398	линия QF40 "6ЩР4.40С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,74	----	----	298	----	----	≤0,4	<0,1
399	линия QF41 "6ЩР4.41С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,95	----	----	232	----	≤0,4	<0,1
400	линия QF42 "6ЩР4.42С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	----	0,8	----	----	275	≤0,4	<0,1
401	линия QF43 "6ЩР4.43С"	ABB DS201	C	16	80-160	0,87	----	----	253	----	----	≤0,4	<0,1
402	линия QF44 "6ЩР4.44С"	ABB DS201	C	16	80-160	----	0,9	----	----	245	----	≤0,4	<0,1
403	линия QF45 "6ЩР4.45С"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,77	----	----	286	≤0,4	<0,1
404	линия QF46 "6ЩР4.46С"	ABB S201	C	16	80-160	0,84	----	----	262	----	----	≤0,4	<0,1
405	линия QF47 "резерв"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,73	----	----	302	----	≤0,4	<0,1
	6ЩО4
406	линия QF1 "Гр.6.4-1"	ABB S201	C	16	80-160	0,82	----	----	269	----	----	≤0,4	<0,1
407	линия QF2 "Гр.6.4-2"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,82	----	----	269	----	≤0,4	<0,1
408	линия QF3 "Гр.6.4-3"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,73	----	----	302	≤0,4	<0,1
409	линия QF4 "Гр.6.4-4"	ABB S201	C	16	80-160	0,93	----	----	237	----	----	≤0,4	<0,1
410	линия QF5 "Гр.6.4-5"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,78	----	----	283	----	≤0,4	<0,1
411	линия QF6 "Гр.6.4-6"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,75	----	----	294	≤0,4	<0,1
412	линия QF7 "Гр.6.4-7"	ABB S201	C	16	80-160	0,71	----	----	310	----	----	≤0,4	<0,1
413	линия QF8 "Гр.6.4-8"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,76	----	----	290	----	≤0,4	<0,1
414	линия QF9 "Гр.6.4-9"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,91	----	----	242	≤0,4	<0,1
415	линия QF10 "Гр.6.4-10"	ABB S201	C	16	80-160	0,93	----	----	237	----	----	≤0,4	<0,1
416	линия QF11 "Гр.6.4-11"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,93	----	----	237	----	≤0,4	<0,1
417	линия QF12 "Гр.6.4-12"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,76	----	----	290	≤0,4	<0,1
418	линия QF13 "Гр.6.4-13"	ABB S201	C	16	80-160	0,95	----	----	232	----	----	≤0,4	<0,1
419	линия QF14 "Гр.6.4-14"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,75	----	----	294	----	≤0,4	<0,1
420	линия QF15 "Гр.6.4-15"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,95	----	----	232	≤0,4	<0,1
421	линия QF16 "Гр.6.4-16"	ABB S201	C	16	80-160	0,85	----	----	259	----	----	≤0,4	<0,1
422	линия QF17 "Гр.6.4-17"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,79	----	----	279	----	≤0,4	<0,1
423	линия QF18 "Гр.6.4-18"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,79	----	----	279	≤0,4	<0,1
424	линия QF19 "Гр.6.4-19"	ABB S201	C	16	80-160	0,76	----	----	290	----	----	≤0,4	<0,1
425	линия QF20 "Гр.6.4-20"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,8	----	----	275	----	≤0,4	<0,1
426	линия QF21 "Гр.6.4-21"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,99	----	----	223	≤0,4	<0,1
427	линия QF22 "Гр.6.4-22"	ABB S201	C	16	80-160	0,87	----	----	253	----	----	≤0,4	<0,1
428	линия QF23 "Гр.6.4-23"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,83	----	----	266	----	≤0,4	<0,1
429	линия QF24 "резерв"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,79	----	----	279	≤0,4	<0,1
430	линия QF25 "резерв"	ABB S201	C	16	80-160	0,93	----	----	237	----	----	≤0,4	<0,1
431	линия QF26 "резерв"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,89	----	----	248	----	≤0,4	<0,1
432	линия QF27 "резерв"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,9	----	----	245	≤0,4	<0,1
	6ЩОА-2
433	линия QF1 "Гр.6.4-1А"	ABB S201	C	16	80-160	0,77	----	----	286	----	----	≤0,4	<0,1
434	линия QF2 "Гр.6.4-2А"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,84	----	----	262	----	≤0,4	<0,1
435	линия QF3 "Гр.6.4-3А"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,94	----	----	235	≤0,4	<0,1
436	линия QF4 "Гр.6.4-4А"	ABB S201	C	16	80-160	0,75	----	----	294	----	----	≤0,4	<0,1
437	линия QF5 "Гр.6.4-5А"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,98	----	----	225	----	≤0,4	<0,1
438	линия QF6 "Гр.6.4-6А"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,92	----	----	240	≤0,4	<0,1
439	линия QF7 "Гр.6.4-7А"	ABB S201	C	16	80-160	0,99	----	----	223	----	----	≤0,4	<0,1
440	линия QF8 "Гр.6.4-8А"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,8	----	----	275	----	≤0,4	<0,1
441	линия QF9 "Гр.6.4-9А"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,84	----	----	262	≤0,4	<0,1
442	линия QF10 "Гр.6.4-10А"	ABB S201	C	16	80-160	0,98	----	----	225	----	----	≤0,4	<0,1
443	линия QF11 "Гр.6.4-11А"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,97	----	----	227	----	≤0,4	<0,1
444	линия QF12 "Гр.6.4-12А"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,89	----	----	248	≤0,4	<0,1
445	линия QF13 "Гр.6.4-13А"	ABB S201	C	16	80-160	0,75	----	----	294	----	----	≤0,4	<0,1
446	линия QF14 "Гр.6.4-14А"	ABB S201	C	16	80-160	----	0,93	----	----	237	----	≤0,4	<0,1
447	линия QF15 "Гр.6.4-15А"	ABB S201	C	16	80-160	----	----	0,71	----	----	310	≤0,4	<0,1
	6ЩППУ-2
448	линия QF1 "6ЩППУ2.ОЗК2.1"	ABB S201	C	10	50-100	0,85	----	----	259	----	----	≤0,4	<0,1
449	линия QF2 "6ЩППУ2.ОЗК2.2"	ABB S201	C	10	50-100	----	0,91	----	----	242	----	≤0,4	<0,1
450	линия QF3 "6ЩППУ2.КДУ/ПД2"	ABB S201	C	10	50-100	----	----	0,93	----	----	237	≤0,4	<0,1
451	линия QF4 "6ЩППУ2.ГПТ2"	ABB S201	C	10	50-100	0,75	----	----	294	----	----	≤0,4	<0,1
452	линия QF6 "6ЩППУ2.АПС"	ABB S201	C	10	50-100	----	----	0,83	----	----	266	≤0,4	<0,1

Измерения проведены приборами:

№ / п/п	Тип	Заводской номер	Метрологические характеристики		Дата поверки		№ аттестата / (свидетельства)	Орган государственной. метрологической службы, проводивший поверку
			Диапазон измерения	Класс точности	последняя	очередная
1.	Измеритель параметров электробезопасности мощных электроустановок Sonel MZC-310S	300199/05	7,2 мОм-199,9 Ом	2%	24 августа 2020 г.	23 августа 2021 г.	3018550	Ростест - Москва
2.	Цифровой термогигрометр Center-310	050310914	-20-50ºС, 0-100%	0,8%, 2,5%	24 августа 2020 г.	23 августа 2021 г.	3022775	Ростест-Москва
3.	Барометр-анероид БКСН7Т	36	от 700 мм рт.ст. до 800 мм рт. ст.	3	27 августа 2020 г.	26 августа 2021 г.	0275474	Ростест-Москва

1. При проведении измерений проверено:
  1. Отсутствие предохранителей и однополюсных выключающих аппаратов в нулевых рабочих проводниках.
  2. Соответствие плавких вставок и уставок автоматических выключателей проекту и требованиям нормативной и технической документации.
  3. Качество сварных соединений-ударами молотка, стабилизация разъёмных контактных соединений по II классу в соответствии с ГОСТ 10434
Обозначение типов расцепителей:
1. В, С, D – тип мгновенного расцепления по ГОСТ Р 50345-99
2. ОВВ – максимальный расцепитель тока с обратно-зависимой выдержкой времени.
3. НВВ – максимальный расцепитель тока с независимой выдержкой времени.
4. МД – максимальный расцепитель тока мгновенного действия.
Примечание: При испытаниях электроустановок больших и многоэтажных зданий для каждой линии питания нескольких потребителей от одного автоматического выключателя (розеточные группы, линии освещения и т.д.) допускается в одной строке протокола указать вид и количество этих потребителей и занести в протокол наименьшее из измеренных на каждом потребителе (оконечном устройстве) значение тока однофазного замыкания.

Выводы: время отключения однофазного тока короткого замыкания не превышает 0,4 с, для распределительных сетей – 5с.
Заключение: проводимость нулевых защитных и фазных проводников соответствует техническим нормам ПУЭ.

Испытания провели:

        Техник-испытатель ____________________ Савин М.А.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
        Рук.электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Протокол проверил:

        Рук. электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые испытаниям.

ИП "Палагин С.А."
(наименование организации, предприятия)
40030, Московская обл., Люберецкий р-н,
п. Малаховка, ул. Красина, д.12, к.1, кв.8, комн.2
Свидетельство о регистрации № 5515
Действительно до 15 августа 2023 г.
Заказчик: ззз
Объект: ааа
Адрес: ууу
дата проведения измерений:«ччч» мсмс 2020 г.

# проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин
 Климатические условия при проведении измерений
Температура воздуха ттт 0 С. Влажность воздуха ввв %. Атмосферное давление ддд мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
ццц
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
ПУЭ п. 1.8.37 п.п 1, 1.8.40 п.п. 2, 1.8.15, п.п 2, ПТЭЭП п. 28.1 Приложения 3, п.6.2 Приложения 3, п. 23.1 Приложения 3.
Результаты измерений
№ / п/п	Наименование линий, электрических машин по проекту, рабочее напряжение.	Марка провода, кабеля, кол-во жил сечение провода, кабеля. (мм²)	Напря- жение мегаом- метра	Допуст. сопрот. изоляции / (МОм)	Сопротивление изоляции, (МОм)
					А-В	В-С	С-А	А-N / (PEN)	В-N / (PEN)	С-N / (PEN)	А-РЕ	В-РЕ	С-РЕ	N-PE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	6ЭВРУ-2. Панель ввод №1.
1	линия QF01.1''ввод от шинопровода МШ1-6ЭВРУ1''380В	ПвПГнг(А)-HF 5х70	2500	≥0,5	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
2	линия QF1.1''М6ЭВРУ1-6ЩО1''380В	ППГнг(А)-HF 5х10	1000	≥0,5	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
3	линия QF1.2''М6ЭВРУ1-6ЩР1''380В	ППГнг(А)-HF 5х16	1000	≥0,5	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
4	линия QF1.3''М6ЭВРУ1-6ЩРК1''380В	ППГнг(А)-HF 5х16	1000	≥0,5	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
	6ЭВРУ-2. Панель ввод №2.
5	линия QF02.1''ввод от шинопровода МШ2-6ЭВРУ1''380В	ПвПГнг(А)-HF 5х70	2500	≥0,5	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
6	линия QF2.1''М6ЭВРУ1-6ЩО2''380В	ППГнг(А)-HF 5х10	1000	≥0,5	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
7	линия QF2.2''М6ЭВРУ1-6ЩР2''380В	ППГнг(А)-HF 5х16	1000	≥0,5	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
8	линия QF2.3''М6ЭВРУ1-6ЩРК2''380В	ППГнг(А)-HF 5х16	1000	≥0,5	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
	6ЩРК1
9	линия QF1''6ЩРК1.1К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	2000	----	----	2000	----	----	2000
10	линия QF2''6ЩРК1.2К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	5000	----	----	5000	----	5000
11	линия QF3''6ЩРК1.3К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	3000	----	----	3000	3000
12	линия QF4''6ЩРК1.4К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	3000	----	----	3000	----	----	3000
13	линия QF5''6ЩРК1.5К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	3000	----	----	3000	----	3000
14	линия QF6''6ЩРК1.6К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	3000	----	----	3000	3000
15	линия QF7''6ЩРК1.7К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	4000	----	----	4000	----	----	4000
16	линия QF8''6ЩРК1.8К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	6000	----	----	6000	----	6000
17	линия QF9''6ЩРК1.9К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	5000	----	----	5000	5000
18	линия QF10''6ЩРК1.10К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	6000	----	----	6000	----	----	6000
19	линия QF11''6ЩРК1.11К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	3000	----	----	3000	----	3000
20	линия QF12''6ЩРК1.12К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	6000	----	----	6000	6000
21	линия QF13''6ЩРК1.13К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	3000	----	----	3000	----	----	3000
22	линия QF14''6ЩРК1.14К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	3000	----	----	3000	----	3000
23	линия QF15''6ЩРК1.15К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	4000	----	----	4000	4000
24	линия QF16''6ЩРК1.16К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	4000	----	----	4000	----	----	4000
25	линия QF17''6ЩРК1.17К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	4000	----	----	4000	----	4000
26	линия QF18''6ЩРК1.18К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	2000	----	----	2000	2000
27	линия QF19''6ЩРК1.19К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	6000	----	----	6000	----	----	6000
28	линия QF20''6ЩРК1.20К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	2000	----	----	2000	----	2000
29	линия QF21''6ЩРК1.21К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	6000	----	----	6000	6000
30	линия QF22''6ЩРК1.22К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	4000	----	----	4000	----	----	4000
31	линия QF23''6ЩРК1.23К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	3000	----	----	3000	----	3000
32	линия QF24''6ЩРК1.24К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	6000	----	----	6000	6000
33	линия QF25''6ЩРК1.25К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	5000	----	----	5000	----	----	5000
34	линия QF26''6ЩРК1.26К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	1000	----	----	1000	----	1000
35	линия QF27''6ЩРК1.27К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	2000	----	----	2000	2000
36	линия QF28''6ЩРК1.28К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	2000	----	----	2000	----	----	2000
37	линия QF29''6ЩРК1.29К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	4000	----	----	4000	----	4000
38	линия QF30''6ЩРК1.30К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	4000	----	----	4000	4000
39	линия QF31''6ЩРК1.31К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	3000	----	----	3000	----	----	3000
	6ЩРК2
40	линия QF1''6ЩРК2.1К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	4000	----	----	4000	----	----	4000
41	линия QF2''6ЩРК2.2К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	4000	----	----	4000	----	4000
42	линия QF3''6ЩРК2.3К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	6000	----	----	6000	6000
43	линия QF4''6ЩРК2.4К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	1000	----	----	1000	----	----	1000
44	линия QF5''6ЩРК2.5К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	5000	----	----	5000	----	5000
45	линия QF6''6ЩРК2.6К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	2000	----	----	2000	2000
46	линия QF7''6ЩРК2.7К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	1000	----	----	1000	----	----	1000
47	линия QF8''6ЩРК2.8К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	1000	----	----	1000	----	1000
48	линия QF9''6ЩРК2.9К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	1000	----	----	1000	1000
49	линия QF10''6ЩРК2.10К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	1000	----	----	1000	----	----	1000
50	линия QF11''6ЩРК2.11К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	5000	----	----	5000	----	5000
51	линия QF12''6ЩРК2.12К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	5000	----	----	5000	5000
52	линия QF13''6ЩРК2.13К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	1000	----	----	1000	----	----	1000
53	линия QF14''6ЩРК2.14К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	1000	----	----	1000	----	1000
54	линия QF15''6ЩРК2.15К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	1000	----	----	1000	1000
55	линия QF16''6ЩРК2.16К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	5000	----	----	5000	----	----	5000
56	линия QF17''6ЩРК2.17К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	6000	----	----	6000	----	6000
57	линия QF18''6ЩРК2.18К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	3000	----	----	3000	3000
58	линия QF19''6ЩРК2.19К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	6000	----	----	6000	----	----	6000
59	линия QF20''6ЩРК2.20К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	2000	----	----	2000	----	2000
60	линия QF21''6ЩРК2.21К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	4000	----	----	4000	4000
61	линия QF22''6ЩРК2.22К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	6000	----	----	6000	----	----	6000
62	линия QF23''6ЩРК2.23К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	2000	----	----	2000	----	2000
63	линия QF24''6ЩРК2.24К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	6000	----	----	6000	6000
64	линия QF25''6ЩРК2.25К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	4000	----	----	4000	----	----	4000
65	линия QF26''6ЩРК2.26К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	6000	----	----	6000	----	6000
66	линия QF27''6ЩРК2.27К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	5000	----	----	5000	5000
67	линия QF28''6ЩРК2.28К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	3000	----	----	3000	----	----	3000
68	линия QF29''6ЩРК2.29К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	5000	----	----	5000	----	5000
69	линия QF30''6ЩРК2.30К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	1000	----	----	1000	1000
70	линия QF31''6ЩРК2.31К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	4000	----	----	4000	----	----	4000
71	линия QF32''6ЩРК2.32К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	4000	----	----	4000	----	4000
	6ЩРК3
72	линия QF1''6ЩРК3.1К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	1000	----	----	1000	----	----	1000
73	линия QF2''6ЩРК3.2К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	6000	----	----	6000	----	6000
74	линия QF3''6ЩРК3.3К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	6000	----	----	6000	6000
75	линия QF4''6ЩРК3.4К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	2000	----	----	2000	----	----	2000
76	линия QF5''6ЩРК3.5К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	4000	----	----	4000	----	4000
77	линия QF6''6ЩРК3.6К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	4000	----	----	4000	4000
78	линия QF7''6ЩРК3.7К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	3000	----	----	3000	----	----	3000
79	линия QF8''6ЩРК3.8К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	3000	----	----	3000	----	3000
80	линия QF9''6ЩРК3.9К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	6000	----	----	6000	6000
81	линия QF10''6ЩРК3.10К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	5000	----	----	5000	----	----	5000
82	линия QF11''6ЩРК3.11К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	2000	----	----	2000	----	2000
83	линия QF12''6ЩРК3.12К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	2000	----	----	2000	2000
84	линия QF13''6ЩРК3.13К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	1000	----	----	1000	----	----	1000
85	линия QF14''6ЩРК3.14К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	3000	----	----	3000	----	3000
86	линия QF15''6ЩРК3.15К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	6000	----	----	6000	6000
87	линия QF16''6ЩРК3.16К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	3000	----	----	3000	----	----	3000
88	линия QF17''6ЩРК3.17К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	1000	----	----	1000	----	1000
89	линия QF18''6ЩРК3.18К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	1000	----	----	1000	1000
90	линия QF19''6ЩРК3.19К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	6000	----	----	6000	----	----	6000
91	линия QF20''6ЩРК3.20К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	1000	----	----	1000	----	1000
92	линия QF21''6ЩРК3.21К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	3000	----	----	3000	3000
93	линия QF22''6ЩРК3.22К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	1000	----	----	1000	----	----	1000
94	линия QF23''6ЩРК3.23К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	4000	----	----	4000	----	4000
95	линия QF24''6ЩРК3.24К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	6000	----	----	6000	6000
96	линия QF25''6ЩРК3.25К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	5000	----	----	5000	----	----	5000
97	линия QF26''6ЩРК3.26К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	4000	----	----	4000	----	4000
98	линия QF27''6ЩРК3.27К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	6000	----	----	6000	6000
99	линия QF28''6ЩРК3.28К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	4000	----	----	4000	----	----	4000
100	линия QF29''6ЩРК3.29К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	3000	----	----	3000	----	3000
101	линия QF30''6ЩРК3.30К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	2000	----	----	2000	2000
102	линия QF31''6ЩРК3.31К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	4000	----	----	4000	----	----	4000
	6ЩР1
103	линия QF1''6ЩР1.1С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	6000	----	----	6000	----	----	6000
104	линия QF2''6ЩР1.2С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	1000	----	----	1000	----	1000
105	линия QF3''6ЩР1.3С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	2000	----	----	2000	2000
106	линия QF4''6ЩР1.4С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	6000	----	----	6000	----	----	6000
107	линия QF5''6ЩР1.5С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	4000	----	----	4000	----	4000
108	линия QF6''6ЩР1.6С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	5000	----	----	5000	5000
109	линия QF7''6ЩР1.7С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	6000	----	----	6000	----	----	6000
110	линия QF8''6ЩР1.8С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	6000	----	----	6000	----	6000
111	линия QF9''6ЩР1.9С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	1000	----	----	1000	1000
112	линия QF10''6ЩР1.10С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	2000	----	----	2000	----	----	2000
113	линия QF11''6ЩР1.11С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	6000	----	----	6000	----	6000
114	линия QF12''6ЩР1.12С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	6000	----	----	6000	6000
115	линия QF13''6ЩР1.13С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	1000	----	----	1000	----	----	1000
116	линия QF14''6ЩР1.14С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	2000	----	----	2000	----	2000
117	линия QF15''6ЩР1.15С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	4000	----	----	4000	4000
118	линия QF16''6ЩР1.16С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	5000	----	----	5000	----	----	5000
119	линия QF17''6ЩР1.17С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	1000	----	----	1000	----	1000
120	линия QF18''6ЩР1.18С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	2000	----	----	2000	2000
121	линия QF19''6ЩР1.19С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	3000	----	----	3000	----	----	3000
122	линия QF20''6ЩР1.20С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	4000	----	----	4000	----	4000
123	линия QF21''6ЩР1.21С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	6000	----	----	6000	6000
124	линия QF22''6ЩР1.22С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	3000	----	----	3000	----	----	3000
125	линия QF23''6ЩР1.23С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	1000	----	----	1000	----	1000
126	линия QF24''6ЩР1.24С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	5000	----	----	5000	5000
127	линия QF25''6ЩР1.25С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	4000	----	----	4000	----	----	4000
128	линия QF26''6ЩР1.26С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	3000	----	----	3000	----	3000
129	линия QF27''6ЩР1.27С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	3000	----	----	3000	3000
130	линия QF28''6ЩР1.28С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	6000	----	----	6000	----	----	6000
131	линия QF29''6ЩР1.29С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	6000	----	----	6000	----	6000
132	линия QF30''6ЩР1.30С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	4000	----	----	4000	4000
133	линия QF31''6ЩР1.31С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	4000	----	----	4000	----	----	4000
134	линия QF32''6ЩР1.32С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	3000	----	----	3000	----	3000
135	линия QF33''6ЩР1.33С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	6000	----	----	6000	6000
136	линия QF34''6ЩР1.34С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	5000	----	----	5000	----	----	5000
137	линия QF35''6ЩР1.35С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	2000	----	----	2000	----	2000
138	линия QF38''6ЩР1.38С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	2000	----	----	2000	----	2000
139	линия QF39''6ЩР1.39С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	5000	----	----	5000	5000
140	линия QF40''6ЩР1.40С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	4000	----	----	4000	----	----	4000
141	линия QF41''6ЩР1.41С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	4000	----	----	4000	----	4000
142	линия QF42''резерв''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	1000	----	----	1000	1000
	6ЩР2
143	линия QF1''6ЩР2.1С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	4000	----	----	4000	----	----	4000
144	линия QF2''6ЩР2.2С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	4000	----	----	4000	----	4000
145	линия QF3''6ЩР2.3С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	4000	----	----	4000	4000
146	линия QF4''6ЩР2.4С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	1000	----	----	1000	----	----	1000
147	линия QF5''6ЩР2.5С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	2000	----	----	2000	----	2000
148	линия QF6''6ЩР2.6С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	5000	----	----	5000	5000
149	линия QF7''6ЩР2.7С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	5000	----	----	5000	----	----	5000
150	линия QF8''6ЩР2.8С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	5000	----	----	5000	----	5000
151	линия QF9''6ЩР2.9С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	2000	----	----	2000	2000
152	линия QF10''6ЩР2.10С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	1000	----	----	1000	----	----	1000
153	линия QF11''6ЩР2.11С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	5000	----	----	5000	----	5000
154	линия QF12''6ЩР2.12С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	2000	----	----	2000	2000
155	линия QF13''6ЩР2.13С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	2000	----	----	2000	----	----	2000
156	линия QF14''6ЩР2.14С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	2000	----	----	2000	----	2000
157	линия QF15''6ЩР2.15С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	6000	----	----	6000	6000
158	линия QF16''6ЩР2.16С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	6000	----	----	6000	----	----	6000
159	линия QF17''6ЩР2.17С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	2000	----	----	2000	----	2000
160	линия QF18''6ЩР2.18С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	6000	----	----	6000	6000
161	линия QF19''6ЩР2.19С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	5000	----	----	5000	----	----	5000
162	линия QF20''6ЩР2.20С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	1000	----	----	1000	----	1000
163	линия QF21''6ЩР2.21С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	3000	----	----	3000	3000
164	линия QF22''6ЩР2.22С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	6000	----	----	6000	----	----	6000
165	линия QF23''6ЩР2.23С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	4000	----	----	4000	----	4000
166	линия QF24''6ЩР2.24С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	2000	----	----	2000	2000
167	линия QF25''6ЩР2.25С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	2000	----	----	2000	----	----	2000
168	линия QF26''6ЩР2.26С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	1000	----	----	1000	----	1000
169	линия QF27''6ЩР2.27С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	5000	----	----	5000	5000
170	линия QF28''6ЩР2.28С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	1000	----	----	1000	----	----	1000
171	линия QF29''6ЩР2.29С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	1000	----	----	1000	----	1000
172	линия QF30''6ЩР2.30С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	4000	----	----	4000	4000
173	линия QF31''6ЩР2.31С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	2000	----	----	2000	----	----	2000
174	линия QF32''6ЩР2.32С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	2000	----	----	2000	----	2000
175	линия QF33''6ЩР2.33С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	4000	----	----	4000	4000
176	линия QF34''6ЩР2.34С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	2000	----	----	2000	----	----	2000
177	линия QF35''6ЩР2.35С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	5000	----	----	5000	----	5000
178	линия QF36''6ЩР2.36С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	5000	----	----	5000	5000
179	линия QF37''6ЩР2.37С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	2000	----	----	2000	----	----	2000
180	линия QF38''6ЩР2.38С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	3000	----	----	3000	----	3000
181	линия QF39''6ЩР2.39С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	1000	----	----	1000	1000
182	линия QF40''6ЩР2.40С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	5000	----	----	5000	----	----	5000
183	линия QF41''6ЩР2.41С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	5000	----	----	5000	----	5000
184	линия QF42''6ЩР2.42С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	6000	----	----	6000	6000
185	линия QF44''6ЩР2.44С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	2000	----	----	2000	----	2000
186	линия QF45''6ЩР2.45С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	5000	----	----	5000	5000
187	линия QF46''6ЩР2.46С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	5000	----	----	5000	----	----	5000
188	линия QF47''6ЩР2.47С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	3000	----	----	3000	----	3000
	6ЩР3
189	линия QF1''6ЩР3.1С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	6000	----	----	6000	----	----	6000
190	линия QF2''6ЩР3.2С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	1000	----	----	1000	----	1000
191	линия QF3''6ЩР3.3С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	6000	----	----	6000	6000
192	линия QF4''6ЩР3.4С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	6000	----	----	6000	----	----	6000
193	линия QF5''6ЩР3.5С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	2000	----	----	2000	----	2000
194	линия QF6''6ЩР3.6С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	3000	----	----	3000	3000
195	линия QF7''6ЩР3.7С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	2000	----	----	2000	----	----	2000
196	линия QF8''6ЩР3.8С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	3000	----	----	3000	----	3000
197	линия QF9''6ЩР3.9С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	4000	----	----	4000	4000
198	линия QF10''6ЩР3.10С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	2000	----	----	2000	----	----	2000
199	линия QF11''6ЩР3.11С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	3000	----	----	3000	----	3000
200	линия QF12''6ЩР3.12С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	3000	----	----	3000	3000
201	линия QF13''6ЩР3.13С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	1000	----	----	1000	----	----	1000
202	линия QF14''6ЩР3.14С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	5000	----	----	5000	----	5000
203	линия QF15''6ЩР3.15С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	2000	----	----	2000	2000
204	линия QF16''6ЩР3.16С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	6000	----	----	6000	----	----	6000
205	линия QF17''6ЩР3.17С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	2000	----	----	2000	----	2000
206	линия QF18''6ЩР3.18С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	5000	----	----	5000	5000
207	линия QF19''6ЩР3.19С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	2000	----	----	2000	----	----	2000
208	линия QF20''6ЩР3.20С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	4000	----	----	4000	----	4000
209	линия QF21''6ЩР3.21С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	4000	----	----	4000	4000
210	линия QF22''6ЩР3.22С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	3000	----	----	3000	----	----	3000
211	линия QF23''6ЩР3.23С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	3000	----	----	3000	----	3000
212	линия QF24''6ЩР3.24С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	4000	----	----	4000	4000
213	линия QF25''6ЩР3.25С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	2000	----	----	2000	----	----	2000
214	линия QF26''6ЩР3.26С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	2000	----	----	2000	----	2000
215	линия QF27''6ЩР3.27С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	5000	----	----	5000	5000
216	линия QF28''6ЩР3.28С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	4000	----	----	4000	----	----	4000
217	линия QF29''6ЩР3.29С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	2000	----	----	2000	----	2000
218	линия QF30''6ЩР3.30С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	2000	----	----	2000	2000
219	линия QF31''6ЩР3.31С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	6000	----	----	6000	----	----	6000
220	линия QF32''6ЩР3.32С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	5000	----	----	5000	----	5000
221	линия QF33''6ЩР3.33С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	5000	----	----	5000	5000
222	линия QF34''6ЩР3.34С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	1000	----	----	1000	----	----	1000
223	линия QF35''6ЩР3.35С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	5000	----	----	5000	----	5000
224	линия QF36''6ЩР3.36С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	1000	----	----	1000	1000
225	линия QF37''6ЩР3.37С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	1000	----	----	1000	----	----	1000
226	линия QF38''6ЩР3.38С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	5000	----	----	5000	----	5000
227	линия QF39''6ЩР3.39С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	1000	----	----	1000	1000
228	линия QF40''6ЩР3.40С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	6000	----	----	6000	----	----	6000
229	линия QF41''6ЩР3.41С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	4000	----	----	4000	----	4000
230	линия QF44''6ЩР3.44С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	4000	----	----	4000	----	4000
231	линия QF45''6ЩР3.45С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	6000	----	----	6000	6000
232	линия QF46''6ЩР3.46С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	1000	----	----	1000	----	----	1000
233	линия QF47''6ЩР3.47С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	4000	----	----	4000	----	4000
	6ЩО1
234	линия QF1''Гр.6.1-1''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	4000	----	----	4000	----	----	4000
235	линия QF2''Гр.6.1-2''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	5000	----	----	5000	----	5000
236	линия QF3''Гр.6.1-3''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	5000	----	----	5000	5000
237	линия QF4''Гр.6.1-4''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	1000	----	----	1000	----	----	1000
238	линия QF5''Гр.6.1-5''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	2000	----	----	2000	----	2000
239	линия QF6''Гр.6.1-6''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	3000	----	----	3000	3000
240	линия QF7''Гр.6.1-7''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	3000	----	----	3000	----	----	3000
241	линия QF8''Гр.6.1-8''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	6000	----	----	6000	----	6000
242	линия QF9''Гр.6.1-9''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	2000	----	----	2000	2000
243	линия QF10''Гр.6.1-10''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	2000	----	----	2000	----	----	2000
244	линия QF11''Гр.6.1-11''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	1000	----	----	1000	----	1000
245	линия QF12''Гр.6.1-12''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	2000	----	----	2000	2000
246	линия QF13''Гр.6.1-13''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	1000	----	----	1000	----	----	1000
247	линия QF14''Гр.6.1-14''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	2000	----	----	2000	----	2000
248	линия QF15''Гр.6.1-15''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	1000	----	----	1000	1000
249	линия QF16''Гр.6.1-16''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	2000	----	----	2000	----	----	2000
250	линия QF17''Гр.6.1-17''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	1000	----	----	1000	----	1000
251	линия QF18''Гр.6.1-18''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	4000	----	----	4000	4000
252	линия QF19''Гр.6.1-19''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	2000	----	----	2000	----	----	2000
253	линия QF20''Гр.6.1-20''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	6000	----	----	6000	----	6000
254	линия QF21''Гр.6.1-21''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	6000	----	----	6000	6000
	6ЩО2
255	линия QF1''Гр.6.2-1''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	1000	----	----	1000	----	----	1000
256	линия QF2''Гр.6.2-2''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	6000	----	----	6000	----	6000
257	линия QF3''Гр.6.2-3''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	5000	----	----	5000	5000
258	линия QF4''Гр.6.2-4''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	2000	----	----	2000	----	----	2000
259	линия QF5''Гр.6.2-5''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	1000	----	----	1000	----	1000
260	линия QF6''Гр.6.2-6''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	3000	----	----	3000	3000
261	линия QF7''Гр.6.2-7''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	1000	----	----	1000	----	----	1000
262	линия QF8''Гр.6.2-8''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	1000	----	----	1000	----	1000
263	линия QF9''Гр.6.2-9''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	1000	----	----	1000	1000
264	линия QF10''Гр.6.2-10''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	3000	----	----	3000	----	----	3000
265	линия QF11''Гр.6.2-11''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	4000	----	----	4000	----	4000
266	линия QF12''Гр.6.2-12''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	4000	----	----	4000	4000
267	линия QF13''Гр.6.2-13''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	3000	----	----	3000	----	----	3000
268	линия QF14''Гр.6.2-14''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	5000	----	----	5000	----	5000
269	линия QF15''Гр.6.2-15''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	1000	----	----	1000	1000
270	линия QF16''Гр.6.2-16''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	1000	----	----	1000	----	----	1000
271	линия QF17''Гр.6.2-17''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	4000	----	----	4000	----	4000
272	линия QF18''Гр.6.2-18''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	1000	----	----	1000	1000
273	линия QF19''Гр.6.2-19''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	4000	----	----	4000	----	----	4000
274	линия QF20''Гр.6.2-20''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	6000	----	----	6000	----	6000
275	линия QF21''Гр.6.2-21''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	6000	----	----	6000	6000
276	линия QF23''Гр.6.2-23''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	3000	----	----	3000	----	3000
	6ЩО3
277	линия QF1''Гр.6.3-1''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	2000	----	----	2000	----	----	2000
278	линия QF2''Гр.6.3-2''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	6000	----	----	6000	----	6000
279	линия QF3''Гр.6.3-3''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	6000	----	----	6000	6000
280	линия QF4''Гр.6.3-4''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	2000	----	----	2000	----	----	2000
281	линия QF5''Гр.6.3-5''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	3000	----	----	3000	----	3000
282	линия QF6''Гр.6.3-6''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	6000	----	----	6000	6000
283	линия QF7''Гр.6.3-7''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	2000	----	----	2000	----	----	2000
284	линия QF8''Гр.6.3-8''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	3000	----	----	3000	----	3000
285	линия QF9''Гр.6.3-9''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	1000	----	----	1000	1000
286	линия QF10''Гр.6.3-10''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	4000	----	----	4000	----	----	4000
287	линия QF11''Гр.6.3-11''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	1000	----	----	1000	----	1000
288	линия QF12''Гр.6.3-12''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	1000	----	----	1000	1000
289	линия QF13''Гр.6.3-13''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	4000	----	----	4000	----	----	4000
290	линия QF14''Гр.6.3-14''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	3000	----	----	3000	----	3000
291	линия QF15''Гр.6.3-15''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	3000	----	----	3000	3000
292	линия QF16''Гр.6.3-16''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	5000	----	----	5000	----	----	5000
293	линия QF17''Гр.6.3-17''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	1000	----	----	1000	----	1000
294	линия QF18''Гр.6.3-18''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	2000	----	----	2000	2000
295	линия QF19''Гр.6.3-19''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	2000	----	----	2000	----	----	2000
296	линия QF20''Гр.6.3-20''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	2000	----	----	2000	----	2000
297	линия QF21''Гр.6.3-21''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	4000	----	----	4000	4000
298	линия QF22''Гр.6.3-22''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	3000	----	----	3000	----	----	3000
299	линия QF23''Гр.6.3-23''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	5000	----	----	5000	----	5000
	6ЩОА-2
300	линия QF1''Гр.6.1-1А''220В	ППГнг(А)-FRHF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	3000	----	----	3000	----	----	3000
301	линия QF2''Гр.6.1-2А''220В	ППГнг(А)-FRHF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	2000	----	----	2000	----	2000
302	линия QF3''Гр.6.1-3А''220В	ППГнг(А)-FRHF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	1000	----	----	1000	1000
303	линия QF4''Гр.6.1-4А''220В	ППГнг(А)-FRHF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	3000	----	----	3000	----	----	3000
304	линия QF5''Гр.6.1-5А''220В	ППГнг(А)-FRHF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	5000	----	----	5000	----	5000
305	линия QF6''Гр.6.1-6А''220В	ППГнг(А)-FRHF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	2000	----	----	2000	2000
306	линия QF7''Гр.6.1-7А''220В	ППГнг(А)-FRHF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	1000	----	----	1000	----	----	1000
307	линия QF8''Гр.6.1-8А''220В	ППГнг(А)-FRHF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	4000	----	----	4000	----	4000
308	линия QF9''Гр.6.1-9А''220В	ППГнг(А)-FRHF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	4000	----	----	4000	4000
309	линия QF10''Гр.6.1-10А''220В	ППГнг(А)-FRHF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	2000	----	----	2000	----	----	2000
310	линия QF11''Гр.6.1-11А''220В	ППГнг(А)-FRHF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	1000	----	----	1000	----	1000
311	линия QF12''Гр.6.1-12А''220В	ППГнг(А)-FRHF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	3000	----	----	3000	3000
312	линия QF13''Гр.6.1-13А''220В	ППГнг(А)-FRHF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	6000	----	----	6000	----	----	6000
313	линия QF14''Гр.6.1-14А''220В	ППГнг(А)-FRHF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	5000	----	----	5000	----	5000
314	линия QF15''Гр.6.1-15А''220В	ППГнг(А)-FRHF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	2000	----	----	2000	2000
315	линия QF16''Гр.6.1-16А''220В	ППГнг(А)-FRHF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	4000	----	----	4000	----	----	4000
316	линия QF17''Гр.6.1-17А''220В	ППГнг(А)-FRHF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	2000	----	----	2000	----	2000
	6ЩППУ-1
317	линия QF1''6ЩППУ1.ОЗК1.1''220В	ППГнг(А)-FRHF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	4000	----	----	4000	----	----	4000
318	линия QF2''6ЩППУ1.ОЗК1.2''220В	ППГнг(А)-FRHF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	2000	----	----	2000	----	2000
319	линия QF3''6ЩППУ1.КДУ/ПД1''220В	ППГнг(А)-FRHF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	4000	----	----	4000	4000
320	линия QF4''6ЩППУ1.ГПТ1''220В	ППГнг(А)-FRHF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	4000	----	----	4000	----	----	4000
321	линия QF6''6ЩППУ1.АПС''220В	ППГнг(А)-FRHF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	4000	----	----	4000	4000
	6ЭВРУ-2. Панель ввод №1.
322	линия QF01.1''ввод от шинопровода МШ1-6ЭВРУ2''380В	ПвПГнг(А)-HF 5х70	2500	≥0,5	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
323	линия QF1.1''М6ЭВРУ2-6ЩО3''380В	ППГнг(А)-HF 5х10	1000	≥0,5	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
324	линия QF1.2''М6ЭВРУ2-6ЩР3''380В	ППГнг(А)-HF 5х16	1000	≥0,5	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
325	линия QF1.3''М6ЭВРУ2-6ЩРК3''380В	ППГнг(А)-HF 5х16	1000	≥0,5	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
	6ЭВРУ-2. Панель ввод №2.
326	линия QF02.1''ввод от шинопровода МШ2-6ЭВРУ2''380В	ПвПГнг(А)-HF 5х70	2500	≥0,5	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
327	линия QF2.1''М6ЭВРУ2-6ЩО4''380В	ППГнг(А)-HF 5х10	1000	≥0,5	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
328	линия QF2.2''М6ЭВРУ2-6ЩР4''380В	ППГнг(А)-HF 5х16	1000	≥0,5	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
329	линия QF2.3''М6ЭВРУ2-6ЩРК4''380В	ППГнг(А)-HF 5х16	1000	≥0,5	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
	6ЩРК4
330	линия QF1''6ЩРК4.1К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	6000	----	----	6000	----	----	6000
331	линия QF2''6ЩРК4.2К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	1000	----	----	1000	----	1000
332	линия QF3''6ЩРК4.3К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	5000	----	----	5000	5000
333	линия QF4''6ЩРК4.4К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	2000	----	----	2000	----	----	2000
334	линия QF5''6ЩРК4.5К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	4000	----	----	4000	----	4000
335	линия QF6''6ЩРК4.6К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	5000	----	----	5000	5000
336	линия QF7''6ЩРК4.7К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	1000	----	----	1000	----	----	1000
337	линия QF8''6ЩРК4.8К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	1000	----	----	1000	----	1000
338	линия QF9''6ЩРК4.9К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	5000	----	----	5000	5000
339	линия QF10''6ЩРК4.10К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	1000	----	----	1000	----	----	1000
340	линия QF11''6ЩРК4.11К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	3000	----	----	3000	----	3000
341	линия QF12''6ЩРК4.12К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	1000	----	----	1000	1000
342	линия QF13''6ЩРК4.13К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	1000	----	----	1000	----	----	1000
343	линия QF14''6ЩРК4.14К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	5000	----	----	5000	----	5000
344	линия QF15''6ЩРК4.15К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	1000	----	----	1000	1000
345	линия QF16''6ЩРК4.16К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	5000	----	----	5000	----	----	5000
346	линия QF17''6ЩРК4.17К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	1000	----	----	1000	----	1000
347	линия QF18''6ЩРК4.18К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	4000	----	----	4000	4000
348	линия QF19''6ЩРК4.19К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	1000	----	----	1000	----	----	1000
349	линия QF20''6ЩРК4.20К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	2000	----	----	2000	----	2000
350	линия QF21''6ЩРК4.21К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	4000	----	----	4000	4000
351	линия QF22''6ЩРК4.22К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	6000	----	----	6000	----	----	6000
352	линия QF23''6ЩРК4.23К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	3000	----	----	3000	----	3000
353	линия QF24''6ЩРК4.24К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	5000	----	----	5000	5000
354	линия QF25''6ЩРК4.25К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	6000	----	----	6000	----	----	6000
355	линия QF26''6ЩРК4.26К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	2000	----	----	2000	----	2000
356	линия QF27''6ЩРК4.27К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	6000	----	----	6000	6000
357	линия QF28''6ЩРК4.28К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	6000	----	----	6000	----	----	6000
358	линия QF29''6ЩРК4.29К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	2000	----	----	2000	----	2000
359	линия QF30''6ЩРК4.30К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	1000	----	----	1000	1000
360	линия QF31''6ЩРК4.31К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	2000	----	----	2000	----	----	2000
361	линия QF32''6ЩРК4.32К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	5000	----	----	5000	----	5000
362	линия QF33''6ЩРК4.33К''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	2000	----	----	2000	2000
	6ЩР4
363	линия QF1''6ЩР4.1С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	6000	----	----	6000	----	----	6000
364	линия QF2''6ЩР4.2С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	2000	----	----	2000	----	2000
365	линия QF3''6ЩР4.3С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	4000	----	----	4000	4000
366	линия QF4''6ЩР4.4С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	2000	----	----	2000	----	----	2000
367	линия QF5''6ЩР4.5С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	1000	----	----	1000	----	1000
368	линия QF6''6ЩР4.6С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	3000	----	----	3000	3000
369	линия QF7''6ЩР4.7С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	5000	----	----	5000	----	----	5000
370	линия QF8''6ЩР4.8С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	2000	----	----	2000	----	2000
371	линия QF9''6ЩР4.9С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	1000	----	----	1000	1000
372	линия QF10''6ЩР4.10С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	1000	----	----	1000	----	----	1000
373	линия QF11''6ЩР4.11С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	6000	----	----	6000	----	6000
374	линия QF12''6ЩР4.12С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	4000	----	----	4000	4000
375	линия QF13''6ЩР4.13С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	1000	----	----	1000	----	----	1000
376	линия QF14''6ЩР4.14С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	5000	----	----	5000	----	5000
377	линия QF15''6ЩР4.15С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	2000	----	----	2000	2000
378	линия QF16''6ЩР4.16С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	6000	----	----	6000	----	----	6000
379	линия QF17''6ЩР4.17С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	2000	----	----	2000	----	2000
380	линия QF18''6ЩР4.18С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	3000	----	----	3000	3000
381	линия QF19''6ЩР4.19С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	6000	----	----	6000	----	----	6000
382	линия QF20''6ЩР4.20С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	6000	----	----	6000	----	6000
383	линия QF21''6ЩР4.21С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	1000	----	----	1000	1000
384	линия QF22''6ЩР4.22С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	2000	----	----	2000	----	----	2000
385	линия QF23''6ЩР4.23С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	1000	----	----	1000	----	1000
386	линия QF24''6ЩР4.24С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	6000	----	----	6000	6000
387	линия QF25''6ЩР4.25С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	2000	----	----	2000	----	----	2000
388	линия QF26''6ЩР4.26С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	5000	----	----	5000	----	5000
389	линия QF27''6ЩР4.27С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	2000	----	----	2000	2000
390	линия QF28''6ЩР4.28С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	6000	----	----	6000	----	----	6000
391	линия QF29''6ЩР4.29С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	3000	----	----	3000	----	3000
392	линия QF30''6ЩР4.30С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	2000	----	----	2000	2000
393	линия QF31''6ЩР4.31С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	2000	----	----	2000	----	----	2000
394	линия QF32''6ЩР4.32С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	1000	----	----	1000	----	1000
395	линия QF33''6ЩР4.33С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	4000	----	----	4000	4000
396	линия QF34''6ЩР4.34С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	2000	----	----	2000	----	----	2000
397	линия QF35''6ЩР4.35С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	4000	----	----	4000	----	4000
398	линия QF36''6ЩР4.36С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	5000	----	----	5000	5000
399	линия QF37''6ЩР4.37С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	3000	----	----	3000	----	----	3000
400	линия QF38''6ЩР4.38С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	5000	----	----	5000	----	5000
401	линия QF39''6ЩР4.39С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	2000	----	----	2000	2000
402	линия QF40''6ЩР4.40С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	3000	----	----	3000	----	----	3000
403	линия QF41''6ЩР4.41С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	3000	----	----	3000	----	3000
404	линия QF42''6ЩР4.42С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	4000	----	----	4000	4000
405	линия QF43''6ЩР4.43С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	5000	----	----	5000	----	----	5000
406	линия QF44''6ЩР4.44С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	3000	----	----	3000	----	3000
407	линия QF45''6ЩР4.45С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	2000	----	----	2000	2000
408	линия QF46''6ЩР4.46С''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	5000	----	----	5000	----	----	5000
409	линия QF47''резерв''220В	ППГнг(А)-HF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	4000	----	----	4000	----	4000
	6ЩО4
410	линия QF1''Гр.6.4-1''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	4000	----	----	4000	----	----	4000
411	линия QF2''Гр.6.4-2''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	5000	----	----	5000	----	5000
412	линия QF3''Гр.6.4-3''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	5000	----	----	5000	5000
413	линия QF4''Гр.6.4-4''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	5000	----	----	5000	----	----	5000
414	линия QF5''Гр.6.4-5''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	5000	----	----	5000	----	5000
415	линия QF6''Гр.6.4-6''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	4000	----	----	4000	4000
416	линия QF7''Гр.6.4-7''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	1000	----	----	1000	----	----	1000
417	линия QF8''Гр.6.4-8''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	5000	----	----	5000	----	5000
418	линия QF9''Гр.6.4-9''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	4000	----	----	4000	4000
419	линия QF10''Гр.6.4-10''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	6000	----	----	6000	----	----	6000
420	линия QF11''Гр.6.4-11''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	5000	----	----	5000	----	5000
421	линия QF12''Гр.6.4-12''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	1000	----	----	1000	1000
422	линия QF13''Гр.6.4-13''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	1000	----	----	1000	----	----	1000
423	линия QF14''Гр.6.4-14''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	3000	----	----	3000	----	3000
424	линия QF15''Гр.6.4-15''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	5000	----	----	5000	5000
425	линия QF16''Гр.6.4-16''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	1000	----	----	1000	----	----	1000
426	линия QF17''Гр.6.4-17''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	5000	----	----	5000	----	5000
427	линия QF18''Гр.6.4-18''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	3000	----	----	3000	3000
428	линия QF19''Гр.6.4-19''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	5000	----	----	5000	----	----	5000
429	линия QF20''Гр.6.4-20''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	2000	----	----	2000	----	2000
430	линия QF21''Гр.6.4-21''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	4000	----	----	4000	4000
431	линия QF22''Гр.6.4-22''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	4000	----	----	4000	----	----	4000
432	линия QF23''Гр.6.4-23''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	5000	----	----	5000	----	5000
433	линия QF24''резерв''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	5000	----	----	5000	5000
434	линия QF25''резерв''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	2000	----	----	2000	----	----	2000
435	линия QF26''резерв''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	5000	----	----	5000	----	5000
436	линия QF27''резерв''220В	ППГнг(А)-HF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	1000	----	----	1000	1000
	6ЩОА-2
437	линия QF1''Гр.6.4-1А''220В	ППГнг(А)-FRHF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	6000	----	----	6000	----	----	6000
438	линия QF2''Гр.6.4-2А''220В	ППГнг(А)-FRHF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	1000	----	----	1000	----	1000
439	линия QF3''Гр.6.4-3А''220В	ППГнг(А)-FRHF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	2000	----	----	2000	2000
440	линия QF4''Гр.6.4-4А''220В	ППГнг(А)-FRHF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	2000	----	----	2000	----	----	2000
441	линия QF5''Гр.6.4-5А''220В	ППГнг(А)-FRHF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	6000	----	----	6000	----	6000
442	линия QF6''Гр.6.4-6А''220В	ППГнг(А)-FRHF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	2000	----	----	2000	2000
443	линия QF7''Гр.6.4-7А''220В	ППГнг(А)-FRHF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	6000	----	----	6000	----	----	6000
444	линия QF8''Гр.6.4-8А''220В	ППГнг(А)-FRHF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	6000	----	----	6000	----	6000
445	линия QF9''Гр.6.4-9А''220В	ППГнг(А)-FRHF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	4000	----	----	4000	4000
446	линия QF10''Гр.6.4-10А''220В	ППГнг(А)-FRHF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	2000	----	----	2000	----	----	2000
447	линия QF11''Гр.6.4-11А''220В	ППГнг(А)-FRHF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	6000	----	----	6000	----	6000
448	линия QF12''Гр.6.4-12А''220В	ППГнг(А)-FRHF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	5000	----	----	5000	5000
449	линия QF13''Гр.6.4-13А''220В	ППГнг(А)-FRHF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	3000	----	----	3000	----	----	3000
450	линия QF14''Гр.6.4-14А''220В	ППГнг(А)-FRHF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	2000	----	----	2000	----	2000
451	линия QF15''Гр.6.4-15А''220В	ППГнг(А)-FRHF 3х1,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	2000	----	----	2000	2000
	6ЩППУ-2
452	линия QF1''6ЩППУ2.ОЗК2.1''220В	ППГнг(А)-FRHF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	1000	----	----	1000	----	----	1000
453	линия QF2''6ЩППУ2.ОЗК2.2''220В	ППГнг(А)-FRHF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	5000	----	----	5000	----	5000
454	линия QF3''6ЩППУ2.КДУ/ПД2''220В	ППГнг(А)-FRHF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	5000	----	----	5000	5000
455	линия QF4''6ЩППУ2.ГПТ2''220В	ППГнг(А)-FRHF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	4000	----	----	4000	----	----	4000
456	линия QF6''6ЩППУ2.АПС''220В	ППГнг(А)-FRHF 3х2,5	1000	≥0,5	----	----	----	----	----	3000	----	----	3000	3000

Измерения проведены приборами:
№ / п/п	Тип	Заводской номер	Метрологические характеристики		Дата поверки		№ аттестата / (свидетельства)	Орган государственной. метрологической службы, проводивший поверку
			Диапазон измерения	Класс точности	последняя	очередная
1.	Мегаомметр ЭСО202/2-Г	03621	0-10000 МОм	15,0	24 августа 2020 г.	23 августа 2021 г.	2987522	Ростест-Москва
2.	Мегаомметр MIC-2505	920923	0-2 ТОм	3,0	17 августа 2020 г.	16 августа 2021 г.	2911481	Ростест-Москва
3.	Цифровой термогигрометр Center-310	050310914	-20-50ºС, 0-100%	0,8%, 2,5%	24 августа 2020 г.	23 августа 2021 г.	3022775	Ростест-Москва
4.	Барометр-анероид БКСН7Т	36	от 700 мм рт.ст. до 800 мм рт. ст.	3	27 августа 2020 г.	26 августа 2021 г.	0275474	Ростест-Москва

Примечание: Допустимое сопротивление изоляции проводов в электроустановке напряжением <60В не менее 0,5 МОм.
Выводы:
Заключение:
Испытания провели:

        Техник-испытатель ____________________ Савин М.А.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
        Рук.электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Протокол проверил:

        Рук. электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые испытанием.
ИП "Палагин С.А."
(наименование организации, предприятия)
40030, Московская обл., Люберецкий р-н,
п. Малаховка, ул. Красина, д.12, к.1, кв.8, комн.2
Свидетельство о регистрации № 5515
Действительно до 15 августа 2023 г.
Заказчик: ззз
Объект: ааа
Адрес: ууу
дата проведения измерений:«ччч» мсмс 2020 г.

# проверки сопротивления изоляции электрических аппаратов
 Климатические условия при проведении измерений
Температура воздуха ттт 0 С. Влажность воздуха ввв %. Атмосферное давление ддд мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
ццц
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
1.8.37 пп.3.1
Результаты измерений
№ / п/п	Типовое обозначение аппарата, место установки	Напряжение мегаомметра	Сопротивление изоляции
			В разомкнутом состоянии				В замкнутом состоянии
			Допуст. сопрот. изоляции / (МОм)	Измеренное (МОм)			Допуст. сопрот. изоляц. / (МОм)	Измеренное (МОм)			Допуст. сопрот. изоляц. / (МОм)	Измеренное (МОм)
				А1-А2	В1-В2	С1-С2		А-В	В-С	С-А		А,В,С-корпус
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Измерения проведены приборами:
№ / п/п	Тип	Заводской номер	Метрологические характеристики		Дата поверки		№ аттестата / (свидетельства)	Орган государственной. метрологической службы, проводивший поверку
			Диапазон измерения	Класс точности	последняя	очередная
1.	Мегаомметр ЭСО202/2-Г	03621	0-10000 МОм	15,0	24 августа 2020 г.	23 августа 2021 г.	2987522	Ростест-Москва
2.	Мегаомметр MIC-2505	920923	0-2 ТОм	3,0	17 августа 2020 г.	16 августа 2021 г.	2911481	Ростест-Москва
3.	Цифровой термогигрометр Center-310	050310914	-20-50ºС, 0-100%	0,8%, 2,5%	24 августа 2020 г.	23 августа 2021 г.	3022775	Ростест-Москва
4.	Барометр-анероид БКСН7Т	36	от 700 мм рт.ст. до 800 мм рт. ст.	3	27 августа 2020 г.	26 августа 2021 г.	0275474	Ростест-Москва

Выводы: Сопротивление изоляции аппаратов соответствует техническим нормам ПУЭ.
Заключение: Электрические аппараты пригодны к эксплуатации

Испытания провели: Техник-испытатель ____________________ Савин М.А.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
        Рук. электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Протокол проверил : Рук. электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые испытанием.
ИП "Палагин С.А."
(наименование организации, предприятия)
40030, Московская обл., Люберецкий р-н,
п. Малаховка, ул. Красина, д.12, к.1, кв.8, комн.2
Свидетельство о регистрации № 5515
Действительно до 15 августа 2023 г.
Заказчик: ззз
Объект: ааа
Адрес: ууу
дата проведения измерений:«ччч» мсмс 2020 г.

# проверки и испытаний выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током
 Климатические условия при проведении измерений
Температура воздуха ттт 0 С. Влажность воздуха ввв %. Атмосферное давление ддд мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
ццц
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
ГОСТ Р 50807-2003, ГОСТ Р 51326.1-99, ГОСТ Р 51327.1-2010
Результаты измерений
№ / п/п	Типовое обозначение УЗО, место установки по проекту	№ и пункт протокола проверки защиты от сверхтока (для АВДТ)	Номинальный ток нагрузки, А	Вид дифференциального тока, (А,АС)	Номинальный дифференциальный не отключающий ток IΔо, (мА)	Номинальный дифференциальный отключающий ток IΔн, (мА)	Минимальное время неотключения при 2IΔн	Вид испытательного тока (синусоидальный, пульсир.)	Испытательный ток не срабатывания (0,5 IΔн) мА	Реакция расцепителя дифференциального тока (+,-)	Испытательный ток срабатывания (IΔн) (мА)	Реакция расцепителя дифференциального тока (+,-)	Время срабатывания tср при IΔн, (сек.)
													Допустимое	Измеренное
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	6ЩР1
1	ABB DS201, линия QF1"6ЩР1.1С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,023
2	ABB DS201, линия QF2"6ЩР1.2С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,021
3	ABB DS201, линия QF3"6ЩР1.3С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,026
4	ABB DS201, линия QF4"6ЩР1.4С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,018
5	ABB DS201, линия QF5"6ЩР1.5С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,019
6	ABB DS201, линия QF6"6ЩР1.6С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,02
7	ABB DS201, линия QF7"6ЩР1.7С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,027
8	ABB DS201, линия QF8"6ЩР1.8С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,017
9	ABB DS201, линия QF9"6ЩР1.9С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,019
10	ABB DS201, линия QF10"6ЩР1.10С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,023
11	ABB DS201, линия QF11"6ЩР1.11С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,019
12	ABB DS201, линия QF12"6ЩР1.12С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,022
13	ABB DS201, линия QF13"6ЩР1.13С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,025
14	ABB DS201, линия QF14"6ЩР1.14С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,027
15	ABB DS201, линия QF15"6ЩР1.15С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,022
16	ABB DS201, линия QF16"6ЩР1.16С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,024
17	ABB DS201, линия QF17"6ЩР1.17С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,019
18	ABB DS201, линия QF18"6ЩР1.18С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,021
19	ABB DS201, линия QF19"6ЩР1.19С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,02
20	ABB DS201, линия QF20"6ЩР1.20С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,018
21	ABB DS201, линия QF21"6ЩР1.21С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,018
22	ABB DS201, линия QF22"6ЩР1.22С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,017
23	ABB DS201, линия QF23"6ЩР1.23С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,022
24	ABB DS201, линия QF24"6ЩР1.24С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,017
25	ABB DS201, линия QF25"6ЩР1.25С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,016
26	ABB DS201, линия QF26"6ЩР1.26С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,019
27	ABB DS201, линия QF27"6ЩР1.27С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,016
28	ABB DS201, линия QF28"6ЩР1.28С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,022
29	ABB DS201, линия QF29"6ЩР1.29С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,024
30	ABB DS201, линия QF30"6ЩР1.30С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,025
31	ABB DS201, линия QF31"6ЩР1.31С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,024
32	ABB DS201, линия QF32"6ЩР1.32С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,02
33	ABB DS201, линия QF33"6ЩР1.33С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,027
34	ABB DS201, линия QF34"6ЩР1.34С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,022
35	ABB DS201, линия QF35"6ЩР1.35С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,025
36	ABB DS201, линия QF36"резерв"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,022
37	ABB DS201, линия QF37"резерв"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,019
38	ABB DS201, линия QF38"6ЩР1.38С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,026
39	ABB DS201, линия QF39"6ЩР1.39С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,021
40	ABB DS201, линия QF43"резерв"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,023
41	ABB DS201, линия QF44"резерв"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,02
42	ABB DS201, линия QF45"резерв"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,018
43	ABB DS201, линия QF46"резерв"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,025
44	ABB DS201, линия QF47"резерв"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,022
45	ABB DS201, линия QF48"резерв"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,026
	6ЩР2
46	ABB DS201, линия QF1"6ЩР2.1С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,027
47	ABB DS201, линия QF2"6ЩР2.2С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,017
48	ABB DS201, линия QF3"6ЩР2.3С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,018
49	ABB DS201, линия QF4"6ЩР2.4С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,022
50	ABB DS201, линия QF5"6ЩР2.5С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,025
51	ABB DS201, линия QF6"6ЩР2.6С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,016
52	ABB DS201, линия QF7"6ЩР2.7С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,017
53	ABB DS201, линия QF8"6ЩР2.8С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,017
54	ABB DS201, линия QF9"6ЩР2.9С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,016
55	ABB DS201, линия QF10"6ЩР2.10С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,022
56	ABB DS201, линия QF11"6ЩР2.11С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,022
57	ABB DS201, линия QF12"6ЩР2.12С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,027
58	ABB DS201, линия QF13"6ЩР2.13С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,019
59	ABB DS201, линия QF14"6ЩР2.14С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,018
60	ABB DS201, линия QF15"6ЩР2.15С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,017
61	ABB DS201, линия QF16"6ЩР2.16С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,021
62	ABB DS201, линия QF17"6ЩР2.17С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,025
63	ABB DS201, линия QF18"6ЩР2.18С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,024
64	ABB DS201, линия QF19"6ЩР2.19С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,019
65	ABB DS201, линия QF20"6ЩР2.20С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,025
66	ABB DS201, линия QF21"6ЩР2.21С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,025
67	ABB DS201, линия QF22"6ЩР2.22С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,027
68	ABB DS201, линия QF23"6ЩР2.23С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,022
69	ABB DS201, линия QF24"6ЩР2.24С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,02
70	ABB DS201, линия QF25"6ЩР2.25С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,021
71	ABB DS201, линия QF26"6ЩР2.26С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,018
72	ABB DS201, линия QF27"6ЩР2.27С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,022
73	ABB DS201, линия QF28"6ЩР2.28С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,017
74	ABB DS201, линия QF29"6ЩР2.29С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,025
75	ABB DS201, линия QF30"6ЩР2.30С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,027
76	ABB DS201, линия QF31"6ЩР2.31С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,019
77	ABB DS201, линия QF32"6ЩР2.32С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,022
78	ABB DS201, линия QF33"6ЩР2.33С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,024
79	ABB DS201, линия QF34"6ЩР2.34С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,02
80	ABB DS201, линия QF35"6ЩР2.35С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,025
81	ABB DS201, линия QF36"6ЩР2.36С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,018
82	ABB DS201, линия QF37"6ЩР2.37С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,016
83	ABB DS201, линия QF38"6ЩР2.38С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,027
84	ABB DS201, линия QF39"6ЩР2.39С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,021
85	ABB DS201, линия QF40"6ЩР2.40С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,025
86	ABB DS201, линия QF41"6ЩР2.41С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,027
87	ABB DS201, линия QF42"6ЩР2.42С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,022
88	ABB DS201, линия QF43"резерв"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,02
89	ABB DS201, линия QF44"6ЩР2.44С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,017
90	ABB DS201, линия QF45"6ЩР2.45С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,027
91	ABB DS201, линия QF52"резерв"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,017
92	ABB DS201, линия QF53"резерв"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,019
93	ABB DS201, линия QF54"резерв"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,02
94	ABB DS201, линия QF54"резерв"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,018
95	ABB DS201, линия QF55"резерв"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,027
96	ABB DS201, линия QF56"резерв"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,027
	6ЩР3
97	ABB DS201, линия QF1"6ЩР3.1С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,027
98	ABB DS201, линия QF2"6ЩР3.2С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,027
99	ABB DS201, линия QF3"6ЩР3.3С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,018
100	ABB DS201, линия QF4"6ЩР3.4С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,026
101	ABB DS201, линия QF5"6ЩР3.5С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,019
102	ABB DS201, линия QF6"6ЩР3.6С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,018
103	ABB DS201, линия QF7"6ЩР3.7С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,02
104	ABB DS201, линия QF8"6ЩР3.8С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,027
105	ABB DS201, линия QF9"6ЩР3.9С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,024
106	ABB DS201, линия QF10"6ЩР3.10С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,016
107	ABB DS201, линия QF11"6ЩР3.11С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,024
108	ABB DS201, линия QF12"6ЩР3.12С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,016
109	ABB DS201, линия QF13"6ЩР3.13С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,022
110	ABB DS201, линия QF14"6ЩР3.14С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,022
111	ABB DS201, линия QF15"6ЩР3.15С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,022
112	ABB DS201, линия QF16"6ЩР3.16С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,025
113	ABB DS201, линия QF17"6ЩР3.17С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,017
114	ABB DS201, линия QF18"6ЩР3.18С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,016
115	ABB DS201, линия QF19"6ЩР3.19С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,026
116	ABB DS201, линия QF20"6ЩР3.20С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,017
117	ABB DS201, линия QF21"6ЩР3.21С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,026
118	ABB DS201, линия QF22"6ЩР3.22С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,024
119	ABB DS201, линия QF23"6ЩР3.23С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,019
120	ABB DS201, линия QF24"6ЩР3.24С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,021
121	ABB DS201, линия QF25"6ЩР3.25С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,02
122	ABB DS201, линия QF26"6ЩР3.26С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,021
123	ABB DS201, линия QF27"6ЩР3.27С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,024
124	ABB DS201, линия QF28"6ЩР3.28С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,02
125	ABB DS201, линия QF29"6ЩР3.29С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,023
126	ABB DS201, линия QF30"6ЩР3.30С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,016
127	ABB DS201, линия QF31"6ЩР3.31С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,018
128	ABB DS201, линия QF32"6ЩР3.32С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,019
129	ABB DS201, линия QF33"6ЩР3.33С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,019
130	ABB DS201, линия QF34"6ЩР3.34С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,023
131	ABB DS201, линия QF35"6ЩР3.35С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,02
132	ABB DS201, линия QF36"6ЩР3.36С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,018
133	ABB DS201, линия QF37"6ЩР3.37С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,024
134	ABB DS201, линия QF38"6ЩР3.38С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,026
135	ABB DS201, линия QF39"6ЩР3.39С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,019
136	ABB DS201, линия QF40"6ЩР3.40С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,016
137	ABB DS201, линия QF41"6ЩР3.41С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,02
138	ABB DS201, линия QF42"резерв"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,026
139	ABB DS201, линия QF43"резерв"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,023
140	ABB DS201, линия QF44"6ЩР3.44С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,024
141	ABB DS201, линия QF45"6ЩР3.45С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,023
142	ABB DS201, линия QF52"резерв"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,02
143	ABB DS201, линия QF53"резерв"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,021
144	ABB DS201, линия QF54"резерв"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,024
145	ABB DS201, линия QF54"резерв"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,017
146	ABB DS201, линия QF55"резерв"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,025
	6ЩР4
147	ABB DS201, линия QF1"6ЩР4.1С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,02
148	ABB DS201, линия QF2"6ЩР4.2С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,026
149	ABB DS201, линия QF3"6ЩР4.3С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,019
150	ABB DS201, линия QF4"6ЩР4.4С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,017
151	ABB DS201, линия QF5"6ЩР4.5С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,016
152	ABB DS201, линия QF6"6ЩР4.6С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,025
153	ABB DS201, линия QF7"6ЩР4.7С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,027
154	ABB DS201, линия QF8"6ЩР4.8С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,025
155	ABB DS201, линия QF9"6ЩР4.9С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,016
156	ABB DS201, линия QF10"6ЩР4.10С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,019
157	ABB DS201, линия QF11"6ЩР4.11С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,019
158	ABB DS201, линия QF12"6ЩР4.12С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,021
159	ABB DS201, линия QF13"6ЩР4.13С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,023
160	ABB DS201, линия QF14"6ЩР4.14С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,021
161	ABB DS201, линия QF15"6ЩР4.15С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,025
162	ABB DS201, линия QF16"6ЩР4.16С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,019
163	ABB DS201, линия QF17"6ЩР4.17С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,022
164	ABB DS201, линия QF18"6ЩР4.18С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,016
165	ABB DS201, линия QF19"6ЩР4.19С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,021
166	ABB DS201, линия QF20"6ЩР4.20С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,021
167	ABB DS201, линия QF21"6ЩР4.21С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,019
168	ABB DS201, линия QF22"6ЩР4.22С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,02
169	ABB DS201, линия QF23"6ЩР4.23С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,026
170	ABB DS201, линия QF24"6ЩР4.24С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,023
171	ABB DS201, линия QF25"6ЩР4.25С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,025
172	ABB DS201, линия QF26"6ЩР4.26С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,023
173	ABB DS201, линия QF27"6ЩР4.27С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,023
174	ABB DS201, линия QF28"6ЩР4.28С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,021
175	ABB DS201, линия QF29"6ЩР4.29С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,018
176	ABB DS201, линия QF30"6ЩР4.30С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,022
177	ABB DS201, линия QF31"6ЩР4.31С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,023
178	ABB DS201, линия QF32"6ЩР4.32С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,026
179	ABB DS201, линия QF33"6ЩР4.33С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,019
180	ABB DS201, линия QF34"6ЩР4.34С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,025
181	ABB DS201, линия QF35"6ЩР4.35С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,017
182	ABB DS201, линия QF36"6ЩР4.36С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,016
183	ABB DS201, линия QF37"6ЩР4.37С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,026
184	ABB DS201, линия QF38"6ЩР4.38С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,024
185	ABB DS201, линия QF39"6ЩР4.39С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,017
186	ABB DS201, линия QF40"6ЩР4.40С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,025
187	ABB DS201, линия QF41"6ЩР4.41С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,027
188	ABB DS201, линия QF42"6ЩР4.42С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,024
189	ABB DS201, линия QF43"6ЩР4.43С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,023
190	ABB DS201, линия QF44"6ЩР4.44С"	----	16	A	15	30	----	синус	15	-	30	+	≤0,3	0,025

Измерения проведены приборами:
№ / п/п	Тип	Заводской номер	Метрологические характеристики		Дата поверки		№ аттестата / (свидетельства)	Орган государственной. метрологической службы, проводивший поверку
			Диапазон измерения	Класс точности	последняя	очередная
1.	Многофункциональный тестер Megger Cm300 mk5	61557	0-1000 мА, 0-1999 мс	2%, 1%	19 августа 2020 г.	18 августа 2021 г.	2941501	Ростест-Москва
2.	Цифровой термогигрометр Center-310	050310914	-20-50ºС, 0-100%	0,8%, 2,5%	24 августа 2020 г.	23 августа 2021 г.	3022775	Ростест-Москва
3.	Барометр-анероид БКСН7Т	36	от 700 мм рт.ст. до 800 мм рт. ст.	3	27 августа 2020 г.	26 августа 2021 г.	0275474	Ростест-Москва

Выводы: параметры устройств защитного отклонения соответствуют техническим требованиям ГОСТ Р 50807-2003, ГОСТ Р 51326.1-99, ГОСТ Р 51327.1-2010.
Заключение: устройства защитного отключения пригодны к эксплуатации.
Испытания провели:

        Техник-испытатель ____________________ Савин М.А.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
        Рук.электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Протокол проверил:
        Рук. электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые испытанием.
ИП "Палагин С.А."
(наименование организации, предприятия)
40030, Московская обл., Люберецкий р-н,
п. Малаховка, ул. Красина, д.12, к.1, кв.8, комн.2
Свидетельство о регистрации № 5515
Действительно до 15 августа 2023 г.
Заказчик: ззз
Объект: ааа
Адрес: ууу
дата проведения измерений:«ччч» мсмс 2020 г.

# проверки автоматических выключателей напряжением до 1000 В
 Климатические условия при проведении измерений
Температура воздуха ттт 0 С. Влажность воздуха ввв %. Атмосферное давление ддд мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
ццц
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания): ПУЭ п. 3.1.8. Проверка первичным током в соответствии с заводской инструкцией. ПУЭ п. 1.8.37. п.п. 3. ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ Р 50030.2-2010
Результаты измерений
№ / п/п	Обозначение по схеме, место установки	Типовое обозначение (маркировка)	Типы расцепителей		Заданная выдержка времени (для категор. В) (сек)	Номинальный ток, (А)	Уставка расцепителей		Проверка расцепителя
			токов перегрузки	токов короткого замыкания			Токов перегрузки, (А)	Токов короткого замыкания, (А)	Тока перегрузки			Тока короткого замыкания
									испытательный ток, (А)	Время срабатывания, / (сек)		Длительность приложения испытательного тока	испытательный ток несрабатывания, (А)	Реакция расцепителя (+/-)	испытательный ток срабатывания, (А)	Реакция расцепителя (+/-)
										допус- тимое	изме- ренное
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6ЭВРУ-2. Панель ввод №1.
1	Защита линии QF1.6"резерв"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
	6ЭВРУ-2. Панель ввод №2.
2	Защита линии QF2.6"резерв"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	13	0,1	80	-	160	+
	6ЩОА-2
3	Защита линии QF1"Гр.6.1-1А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
4	Защита линии QF2"Гр.6.1-2А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
5	Защита линии QF3"Гр.6.1-3А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	13	0,1	80	-	160	+
6	Защита линии QF4"Гр.6.1-4А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
7	Защита линии QF5"Гр.6.1-5А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
8	Защита линии QF6"Гр.6.1-6А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	13	0,1	80	-	160	+
9	Защита линии QF7"Гр.6.1-7А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
10	Защита линии QF8"Гр.6.1-8А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	11	0,1	80	-	160	+
11	Защита линии QF9"Гр.6.1-9А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
12	Защита линии QF10"Гр.6.1-10А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
13	Защита линии QF11"Гр.6.1-11А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	13	0,1	80	-	160	+
14	Защита линии QF12"Гр.6.1-12А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
15	Защита линии QF13"Гр.6.1-13А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
16	Защита линии QF14"Гр.6.1-14А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	11	0,1	80	-	160	+
17	Защита линии QF15"Гр.6.1-15А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
18	Защита линии QF16"Гр.6.1-16А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
19	Защита линии QF17"Гр.6.1-17А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
20	Защита линии QF18"резерв"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	11	0,1	80	-	160	+
21	Защита линии QF19"резерв"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
22	Защита линии QF20"резерв"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
23	Защита линии QF21"резерв"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
	6ЩППУ-1
24	Защита линии QF7"резерв"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	10	50-100	30	0,6-45	11	0,1	50	-	100	+
	6ЭВРУ-2. Панель ввод №1.
25	Защита линии QF1.6"резерв"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	13	0,1	80	-	160	+
	6ЭВРУ-2. Панель ввод №2.
26	Защита линии QF2.6"резерв"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	13	0,1	80	-	160	+
	6ЩРК4
27	Защита линии QF1"6ЩРК4.1К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	13	0,1	80	-	160	+
28	Защита линии QF2"6ЩРК4.2К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	11	0,1	80	-	160	+
29	Защита линии QF3"6ЩРК4.3К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
30	Защита линии QF4"6ЩРК4.4К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
31	Защита линии QF5"6ЩРК4.5К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	13	0,1	80	-	160	+
32	Защита линии QF6"6ЩРК4.6К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
33	Защита линии QF7"6ЩРК4.7К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
34	Защита линии QF8"6ЩРК4.8К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	11	0,1	80	-	160	+
35	Защита линии QF9"6ЩРК4.9К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
36	Защита линии QF10"6ЩРК4.10К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
37	Защита линии QF11"6ЩРК4.11К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
38	Защита линии QF12"6ЩРК4.12К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
39	Защита линии QF13"6ЩРК4.13К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
40	Защита линии QF14"6ЩРК4.14К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	13	0,1	80	-	160	+
41	Защита линии QF15"6ЩРК4.15К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
42	Защита линии QF16"6ЩРК4.16К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	13	0,1	80	-	160	+
43	Защита линии QF17"6ЩРК4.17К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
44	Защита линии QF18"6ЩРК4.18К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	13	0,1	80	-	160	+
45	Защита линии QF19"6ЩРК4.19К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
46	Защита линии QF20"6ЩРК4.20К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	11	0,1	80	-	160	+
47	Защита линии QF21"6ЩРК4.21К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	13	0,1	80	-	160	+
48	Защита линии QF22"6ЩРК4.22К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
49	Защита линии QF23"6ЩРК4.23К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
50	Защита линии QF24"6ЩРК4.24К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
51	Защита линии QF25"6ЩРК4.25К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
52	Защита линии QF26"6ЩРК4.26К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
53	Защита линии QF27"6ЩРК4.27К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	11	0,1	80	-	160	+
54	Защита линии QF28"6ЩРК4.28К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
55	Защита линии QF29"6ЩРК4.29К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
56	Защита линии QF30"6ЩРК4.30К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	13	0,1	80	-	160	+
57	Защита линии QF31"6ЩРК4.31К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	11	0,1	80	-	160	+
58	Защита линии QF32"6ЩРК4.32К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
59	Защита линии QF33"6ЩРК4.33К"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
60	Защита линии QF34"резерв"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	11	0,1	80	-	160	+
61	Защита линии QF35"резерв"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
62	Защита линии QF36"резерв"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
	6ЩР4
63	Защита линии QF1"6ЩР4.1С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	11	0,1	80	-	160	+
64	Защита линии QF2"6ЩР4.2С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	13	0,1	80	-	160	+
65	Защита линии QF3"6ЩР4.3С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
66	Защита линии QF4"6ЩР4.4С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
67	Защита линии QF5"6ЩР4.5С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
68	Защита линии QF6"6ЩР4.6С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
69	Защита линии QF7"6ЩР4.7С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
70	Защита линии QF8"6ЩР4.8С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	13	0,1	80	-	160	+
71	Защита линии QF9"6ЩР4.9С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
72	Защита линии QF10"6ЩР4.10С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
73	Защита линии QF11"6ЩР4.11С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
74	Защита линии QF12"6ЩР4.12С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
75	Защита линии QF13"6ЩР4.13С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
76	Защита линии QF14"6ЩР4.14С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
77	Защита линии QF15"6ЩР4.15С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
78	Защита линии QF16"6ЩР4.16С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
79	Защита линии QF17"6ЩР4.17С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
80	Защита линии QF18"6ЩР4.18С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
81	Защита линии QF19"6ЩР4.19С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
82	Защита линии QF20"6ЩР4.20С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	11	0,1	80	-	160	+
83	Защита линии QF21"6ЩР4.21С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
84	Защита линии QF22"6ЩР4.22С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	13	0,1	80	-	160	+
85	Защита линии QF23"6ЩР4.23С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
86	Защита линии QF24"6ЩР4.24С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
87	Защита линии QF25"6ЩР4.25С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
88	Защита линии QF26"6ЩР4.26С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
89	Защита линии QF27"6ЩР4.27С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
90	Защита линии QF28"6ЩР4.28С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
91	Защита линии QF29"6ЩР4.29С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	11	0,1	80	-	160	+
92	Защита линии QF30"6ЩР4.30С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
93	Защита линии QF31"6ЩР4.31С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
94	Защита линии QF32"6ЩР4.32С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
95	Защита линии QF33"6ЩР4.33С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	13	0,1	80	-	160	+
96	Защита линии QF34"6ЩР4.34С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
97	Защита линии QF35"6ЩР4.35С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
98	Защита линии QF36"6ЩР4.36С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
99	Защита линии QF37"6ЩР4.37С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
100	Защита линии QF38"6ЩР4.38С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
101	Защита линии QF39"6ЩР4.39С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
102	Защита линии QF40"6ЩР4.40С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
103	Защита линии QF41"6ЩР4.41С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
104	Защита линии QF42"6ЩР4.42С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
105	Защита линии QF43"6ЩР4.43С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
106	Защита линии QF44"6ЩР4.44С"	ABB DS201	ОВВ	C	-----	16	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
107	Защита линии QF45"6ЩР4.45С"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
108	Защита линии QF46"6ЩР4.46С"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
109	Защита линии QF47"резерв"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
110	Защита линии QF48"резерв"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
	6ЩО4
111	Защита линии QF1"Гр.6.4-1"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
112	Защита линии QF2"Гр.6.4-2"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
113	Защита линии QF3"Гр.6.4-3"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
114	Защита линии QF4"Гр.6.4-4"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
115	Защита линии QF5"Гр.6.4-5"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
116	Защита линии QF6"Гр.6.4-6"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
117	Защита линии QF7"Гр.6.4-7"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
118	Защита линии QF8"Гр.6.4-8"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
119	Защита линии QF9"Гр.6.4-9"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
120	Защита линии QF10"Гр.6.4-10"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	11	0,1	80	-	160	+
121	Защита линии QF11"Гр.6.4-11"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
122	Защита линии QF12"Гр.6.4-12"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
123	Защита линии QF13"Гр.6.4-13"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
124	Защита линии QF14"Гр.6.4-14"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
125	Защита линии QF15"Гр.6.4-15"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
126	Защита линии QF16"Гр.6.4-16"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
127	Защита линии QF17"Гр.6.4-17"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
128	Защита линии QF18"Гр.6.4-18"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	13	0,1	80	-	160	+
129	Защита линии QF19"Гр.6.4-19"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	11	0,1	80	-	160	+
130	Защита линии QF20"Гр.6.4-20"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	11	0,1	80	-	160	+
131	Защита линии QF21"Гр.6.4-21"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
132	Защита линии QF22"Гр.6.4-22"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	11	0,1	80	-	160	+
133	Защита линии QF23"Гр.6.4-23"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	11	0,1	80	-	160	+
134	Защита линии QF24"резерв"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
135	Защита линии QF25"резерв"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
136	Защита линии QF26"резерв"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
137	Защита линии QF27"резерв"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
	6ЩОА-2
138	Защита линии QF1"Гр.6.4-1А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	11	0,1	80	-	160	+
139	Защита линии QF2"Гр.6.4-2А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
140	Защита линии QF3"Гр.6.4-3А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	13	0,1	80	-	160	+
141	Защита линии QF4"Гр.6.4-4А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	11	0,1	80	-	160	+
142	Защита линии QF5"Гр.6.4-5А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	11	0,1	80	-	160	+
143	Защита линии QF6"Гр.6.4-6А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
144	Защита линии QF7"Гр.6.4-7А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	13	0,1	80	-	160	+
145	Защита линии QF8"Гр.6.4-8А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	10	0,1	80	-	160	+
146	Защита линии QF9"Гр.6.4-9А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	13	0,1	80	-	160	+
147	Защита линии QF10"Гр.6.4-10А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	11	0,1	80	-	160	+
148	Защита линии QF11"Гр.6.4-11А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
149	Защита линии QF12"Гр.6.4-12А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
150	Защита линии QF13"Гр.6.4-13А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
151	Защита линии QF14"Гр.6.4-14А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
152	Защита линии QF15"Гр.6.4-15А"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
153	Защита линии QF16"резерв"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	8	0,1	80	-	160	+
154	Защита линии QF17"резерв"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	9	0,1	80	-	160	+
155	Защита линии QF18"резерв"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	12	0,1	80	-	160	+
156	Защита линии QF19"резерв"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	16	80-160	48	0,6-45	11	0,1	80	-	160	+
	6ЩППУ-2
157	Защита линии QF1"6ЩППУ2.ОЗК2.1"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	10	50-100	30	0,6-45	12	0,1	50	-	100	+
158	Защита линии QF2"6ЩППУ2.ОЗК2.2"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	10	50-100	30	0,6-45	12	0,1	50	-	100	+
159	Защита линии QF3"6ЩППУ2.КДУ/ПД2"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	10	50-100	30	0,6-45	8	0,1	50	-	100	+
160	Защита линии QF4"6ЩППУ2.ГПТ2"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	10	50-100	30	0,6-45	8	0,1	50	-	100	+
161	Защита линии QF5"резерв"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	10	50-100	30	0,6-45	11	0,1	50	-	100	+
162	Защита линии QF6"6ЩППУ2.АПС"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	10	50-100	30	0,6-45	12	0,1	50	-	100	+
163	Защита линии QF7"резерв"	ABB S201	ОВВ	C	-----	63	10	50-100	30	0,6-45	13	0,1	50	-	100	+

Измерения проведены приборами:
№ / п/п	Тип	Заводской номер	Метрологические характеристики		Дата поверки		№ аттестата / (свидетельства)	Орган государственной. метрологической службы, проводивший поверку
			Диапазон измерения	Класс точности	последняя	очередная
1.	Устройство проверки токовых расцепителей автоматических выключателей УПТР-2МЦ	201.06.05	0-12000 А	10,00%	12 августа 2020 г.	11 августа 2021 г.	№206.1-5364-2020	ФГУП «ВНИИМС»
2.	Цифровой термогигрометр Center-310	050310914	-20-50ºС, 0-100%	0,8%, 2,5%	24 августа 2020 г.	23 августа 2021 г.	3022775	Ростест-Москва
3.	Барометр-анероид БКСН7Т	36	от 700 мм рт.ст. до 800 мм рт. ст.	3	27 августа 2020 г.	26 августа 2021 г.	0275474	Ростест-Москва

Обозначения:
Типы расцепителей:
3.1.ОВВ – максимальный расцепитель тока с обратно-зависимой выдержкой времени.
 3.2. НВВ – максимальный расцепитель тока с независимой выдержкой времени.
  1. МД – максимальный расцепитель тока мгновенного действия.
  2. В,С,D- тип мгновенного расцепителя по ГОСТ Р 50345-2010.
Выводы: отклонение уставок действительных значений всех расцепителей не превышает допустимых значений заводов-изготовителей
 Заключение: автоматические выключатели пригодны к эксплуатации

Испытания провели:

        Техник-испытатель ____________________ Савин М.А.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
        Рук.электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Протокол проверил:
        Рук. электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые испытанием.
ИП "Палагин С.А."
(наименование организации, предприятия)
40030, Московская обл., Люберецкий р-н,
п. Малаховка, ул. Красина, д.12, к.1, кв.8, комн.2
Свидетельство о регистрации № 5515
Действительно до 15 августа 2023 г.
Заказчик: ззз
Объект: ааа
Адрес: ууу
дата проведения измерений:«ччч» мсмс 2020 г.

# тестирования автоматических выключателей напряжением до 1000 В с электронными расцепителями
 Климатические условия при проведении измерений
Температура воздуха ттт 0 С. Влажность воздуха ввв %. Атмосферное давление ддд мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
ццц
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
1.8.37 пп..3.1
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
ПУЭ п. 3.1.8. Проверка первичным током в соответствии с заводской инструкцией. ПУЭ п. 1.8.37. п.п. 3. ГОСТ Р 50345-99, ГОСТ Р 50030.2-99

Паспортные данные автоматических выключателей:
№№ / п.п.	Место установки, назначение	Тип	Главная цепь		Напряжение расцепителей (В)			Электр. Блока		Привод
			Номин. / U (В)	Номин. / In (А)	Независи-мого	Нулев.	Миним.	Тип	Номин. / Iст (А)	Тип	Напр. / U(В)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ГРЩ.
	Панель №1. ВП-1.
Q1	Секция 1. Ввод №1.	Hyundai HIAN 20	690	2000	----	----	----	APR-IL-GL	2000	Эл.-мех.	220
	Панель 2. Распределительная панель РП-1.1. Секция 1.
QF1.1	ВРУ-4. Ввод №1.	Hyundai MCCB HiBS 400 NE	690	400	----	----	----	MOR 40-SO	400	----	----

2. Проверки расцепителей:
     в зоне токов перегрузки (уставка LTD)

№№ / п.п.	Тип автоматического выключателя	Уставки по току				Уставки по времени	Ток прогрузки	Время срабатывания (с)
		I0=К0хIст		I1 =(К1 х I0)		T1(6I1)	Iпр	Допустимое / (по хар-ке), сек	измеренное
		К0	I0 (А)	К1	(А)	(сек)	(А)		L1	L2	L3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Q1	Hyundai HIAN 20	0,5	1000	0,8	800	2,5	27 мая 2015 г.	27 мая 2016 г.	ВТБ 016-14	9,6	9,6
QF1.1	Hyundai MCCB HiBS 400 NE	0,63	252	0,8	201,6	5	600	16-20	18,7	18,7	18,7

в зоне токов короткого замыкания с задержкой срабатывания (уставка STD)

№№ / п.п.	Тип автоматического выключателя	Уставка по времени	Уставки по току - / I2 =(К2 х I1)		Ток прогрузки (А)			Время срабатывания, сек
		T2 (сек)	К2	I2 (А)	L1	L2	L3	L1	L2	L3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

в зоне токов короткого замыкания мгновенного действия (уставка INST)

№№ / п.п.	Тип автоматического выключателя	Уставки по току / I3 =(К3 х Iст)		Испытательный ток несрабатывания	Реакция расцепителя (+/-)			Испытательный ток срабатывания (А).	Реакция расцепителя (+/-)
		К3	I3 (А)	(А)	L1	L2	L3	(А)	L1	L2	L3
Q1	Hyundai HIAN 20	0,5х4хIст	4000	3200	-	-	-	4800	+	+	+
QF1.1	Hyundai MCCB HiBS 400 NE	10,0	4000	3200	-	-	-	4800	+	+	+

3.Измерения проведены приборами:
№ / п/п	Тип	Заводской номер	Метрологические характеристики		Дата поверки		№ аттестата / (свидетельства)	Орган государственной. метрологической службы, проводивший поверку
			Диапазон измерения	Класс точности	последняя	очередная
1.	Устройство проверки токовых расцепителей автоматических выключателей УПТР-2МЦ	201.06.05	0-12000 А	10,00%	12 августа 2020 г.	11 августа 2021 г.	№206.1-5364-2020	ФГУП «ВНИИМС»
2.	Цифровой термогигрометр Center-310	050310914	-20-50ºС, 0-100%	0,8%, 2,5%	24 августа 2020 г.	23 августа 2021 г.	3022775	Ростест-Москва
3.	Барометр-анероид БКСН7Т	36	от 700 мм рт.ст. до 800 мм рт. ст.	3	27 августа 2020 г.	26 августа 2021 г.	0275474	Ростест-Москва

Выводы: отклонение уставок действительных значений всех расцепителей не превышает допустимых значений заводов-изготовителей.
 Заключение: автоматические выключатели пригодны к эксплуатации.

Испытания провели: Техник-испытатель ____________________ Савин М.А.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
        Рук.электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Протокол проверил : Рук. электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые испытанием.
ИП "Палагин С.А."
(наименование организации, предприятия)
40030, Московская обл., Люберецкий р-н,
п. Малаховка, ул. Красина, д.12, к.1, кв.8, комн.2
Свидетельство о регистрации № 5515
Действительно до 15 августа 2023 г.
Заказчик: ззз
Объект: ааа
Адрес: ууу
дата проведения измерений:«ччч» мсмс 2020 г.

# тестирования автоматических выключателей напряжением до 1000 В с электронными расцепителями
 Климатические условия при проведении измерений
Температура воздуха ттт 0 С. Влажность воздуха ввв %. Атмосферное давление ддд мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
ццц
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
1.8.37 пп..3.1

1. Паспортные данные автоматических выключателей:
№№ / п.п.	Место установки, назначение	Тип	Главная цепь		Напряжение расцепителей (В)			Электр. блока		Привод
			Номин. / U (В)	Номин. / I(А)	Независи-мого	Нулев.	Миним.	Тип	Номин. / I(А)	Тип	Напр. / U(В)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВРУ-1. Панель АВР.
1.	Ввод №1	ABB Tmax T5N400	690	400	----	----	----	PR221 DS	400	----	----
2.	Ввод №2	ABB Tmax T5N400	690	400	----	----	----	PR221 DS	400	----	----

2. Проверки расцепителей:
     в зоне токов перегрузки (уставка L)

№№ / п.п.	Линия	Уставки по току		Уставка по времени	Ток прогруз-ки	Время срабатывания (с)					Примеч.
		I1 =(К1 х In)		t1, сек	Iпр, А	Допусти-мое / (по характе- ристике )	измеренное
		К	(А)				L1	L2	L3	N
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВРУ-1. Панель АВР.
1.	Ввод №1	1,0	400	12	2400	10,8-13,2	12,3	12,3	12,3	----	----
2.	Ввод №2	1,0	400	12	2400	10,8-13,2	12,2	12,2	12,2	----	----

в зоне токов короткого замыкания с задержкой срабатывания (уставка S)

№№ / п.п.	Линия	Уставки по току - / I2 установленная =(К х In)		Ток прогрузки (А)				Уставка по времени, t2 (8In), сек	Время срабатывания, сек
		К	(А)	L1	L2	L3	N	9	L1	L2	L3	N
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВРУ-1. Панель АВР.
1.	Ввод №1	5,5	2200	3200	3200	3200	----	0,25	0,248	0,248	0,248	----
2.	Ввод №2	5,5	2200	3200	3200	3200	----	0,25	0,245	0,245	0,245	----

в зоне токов короткого замыкания мгновенного действия (уставка I)

№ / п.п.	Линия	Уставки по току - / Ii установленная =(К х In)		Проверка расцепителя
		К	(А)	Испытательный ток несрабатывания, А	Полюс L1, Реакция расцепитея (+/-)	Полюс L2, Реакция расцепитея (+/-)	Полюс L3, Реакция расцепитея (+/-)	N-полюс, Реакция расцепитея (+/-)	Испытательный ток срабатывания, А	Полюс L1, Реакция расцепитея (+/-)	Полюс L2, Реакция расцепитея (+/-)	Полюс L3, Реакция расцепитея (+/-)	N-полюс, Реакция расцепитея (+/-)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ВРУ-1. Панель АВР.
1.	Ввод №1	5,5	2200	1760	-	-	-	----	2640	+	+	+	----
2.	Ввод №2	5,5	2200	1760	-	-	-	----	2640	+	+	+	----

3.Измерения проведены приборами:
№ / п/п	Тип	Заводской номер	Метрологические характеристики		Дата поверки		№ аттестата / (свидетельства)	Орган государственной. метрологической службы, проводивший поверку
			Диапазон измерения	Класс точности	последняя	очередная
1.	Устройство проверки токовых расцепителей автоматических выключателей УПТР-2МЦ	201.06.05	0-12000 А	10,00%	12 августа 2020 г.	11 августа 2021 г.	№206.1-5364-2020	ФГУП «ВНИИМС»
2.	Цифровой термогигрометр Center-310	050310914	-20-50ºС, 0-100%	0,8%, 2,5%	24 августа 2020 г.	23 августа 2021 г.	3022775	Ростест-Москва
3.	Барометр-анероид БКСН7Т	36	от 700 мм рт.ст. до 800 мм рт. ст.	3	27 августа 2020 г.	26 августа 2021 г.	0275474	Ростест-Москва

Выводы: отклонение уставок действительных значений всех расцепителей не превышает допустимых значений заводов-изготовителей.
 Заключение: автоматические выключатели пригодны к эксплуатации.

Испытания провели: Техник-испытатель ____________________ Савин М.А.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
        Рук. электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Протокол проверил : Рук. электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые испытанием.
ИП "Палагин С.А."
(наименование организации, предприятия)
40030, Московская обл., Люберецкий р-н,
п. Малаховка, ул. Красина, д.12, к.1, кв.8, комн.2
Свидетельство о регистрации № 5515
Действительно до 15 августа 2023 г.
Заказчик: ззз
Объект: ааа
Адрес: ууу
дата проведения измерений:«ччч» мсмс 2020 г.

# тестирования автоматических выключателей напряжением до 1000 В с электронными расцепителями
        Климатические условия при проведении измерений:
Температура воздуха ттт 0 С. Влажность воздуха ввв %. Атмосферное давление ддд мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
ццц
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
ПУЭ п. 3.1.8. Проверка первичным током в соответствии с заводской инструкцией. ПУЭ п. 1.8.37. п.п. 3. ГОСТ Р 50345-99, ГОСТ Р 50030.2-99

1. Паспортные данные автоматических выключателей:
№ / п.п.	Место установки, назначение	Тип	Главная цепь		Напряжение расцепителей (В)			Электр. блока		Привод
			Номин. / U (В)	Номин. / I(А)	Независи-мого	Нулев.	Миним.	Тип	Номин. / I(А)	Тип	Напр. / U(В)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Schneider Electric Compact NSX100N

2. Проверки расцепителей:
2.1. в зоне токов перегрузки

№ / п.п.	Место установки, назначение	Уставки по току				Уставка по времени tr (сек.)	I прогрузки, (А)	Допусти- мое время срабатыва-ния, сек	Измеренное время срабатывания (сек.)
		Iо (К х In)		Ir (К х Io(In))					А	В	С	N-полюс
		К (0,4-1)	(А)	K	(А)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.

  2.2 в зоне токов короткого замыкания (уставка Isd):

№ / п.п.	Место установки, назначение	Уставки по току - Isd (К х Ir)		Ток срабатывания (А)				Уставка по времени tsd (сек)	Время срабатывания (сек)
		К	Isd, А	А	В	С	N-полюс		А	В	С	N-полюс
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.

2.3 в зоне токов короткого замыкания (уставка Ii):
№№ / п.п.	Линия	Уставки по току - / Ii установленная =(К х In)		Проверка расцепителя
		К	Ii, А	Испытательный ток несрабатывания, А	Полюс L1, Реакция расцепитея (+/-)	Полюс L2, Реакция расцепитея (+/-)	Полюс L3, Реакция расцепитея (+/-)	N-полюс, Реакция расцепитея (+/-)	Испытательный ток срабатывания, А	Полюс L1, Реакция расцепитея (+/-)	Полюс L2, Реакция расцепитея (+/-)	Полюс L3, Реакция расцепитея (+/-)	N-полюс, Реакция расцепитея (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3.Измерения проведены приборами:

№ / п/п	Тип	Заводской номер	Метрологические характеристики		Дата поверки		№ аттестата / (свидетельства)	Орган государственной. метрологической службы, проводивший поверку
			Диапазон измерения	Класс точности	последняя	очередная
1.	Устройство проверки токовых расцепителей автоматических выключателей УПТР-2МЦ	201.06.05	0-12000 А	10,00%	12 августа 2020 г.	11 августа 2021 г.	№206.1-5364-2020	ФГУП «ВНИИМС»
2.	Устройство для тестирования электронных расцепителей Merlin Gerin Full-function Test Kit 33595	48155-330-50	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3.	Цифровой термогигрометр Center-310	050310914	-20-50ºС, 0-100%	0,8%, 2,5%	24 августа 2020 г.	23 августа 2021 г.	3022775	Ростест-Москва
4.	Барометр-анероид БКСН7Т	36	от 700 мм рт.ст. до 800 мм рт. ст.	3	27 августа 2020 г.	26 августа 2021 г.	0275474	Ростест-Москва

Выводы: отклонение уставок действительных значений всех расцепителей не превышает допустимых значений заводов-изготовителей.
 Заключение: автоматические выключатели пригодны к эксплуатации.
Испытания провели: Техник-испытатель ____________________ Савин М.А.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
        Рук. электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Протокол проверил : Рук. электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые испытанием.
ИП "Палагин С.А."
(наименование организации, предприятия)
40030, Московская обл., Люберецкий р-н,
п. Малаховка, ул. Красина, д.12, к.1, кв.8, комн.2
Свидетельство о регистрации № 5515
Действительно до 15 августа 2023 г.
Заказчик: ззз
Объект: ааа
Адрес: ууу
дата проведения измерений:«ччч» мсмс 2020 г.

# проверки работоспособности системы АВР
Климатические условия при проведении измерений
Температура воздуха ттт 0 С. Влажность воздуха ввв %. Атмосферное давление ддд мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
ццц
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
3.3.32 ПУЭ
1. Результаты измерений
№ п/п	Типовое обозначение АВР, место установки	Номинальный ток	Тип реле контроля фаз	Тип силовых контакторов (секционных выключателей)	Напряжение срабатывания реле контроля фаз, (В)		Время (задержка по времени) отключения основного ввода, (сек)		Время переключения с основного ввода на резервный
					допустимое	измеренное	допустимое	измеренное	по паспорту	измеренное
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2. Измерения проведены приборами:
№ / п/п	Тип	Заводской номер	Метрологические характеристики		Дата поверки		№ аттестата / (свидетельства)	Орган государственной. метрологической службы, проводивший поверку
			Диапазон измерения	Класс точности	последняя	очередная
1.	Многофункциональный тестер Megger CM300mk5	6111-736/050105/1023	0-500 В	2%	19 августа 2020 г.	18 августа 2021 г.	2648355	Ростест-Москва
2.	Цифровой термогигрометр Center-310	050310914	-20-50ºС, 0-100%	0,8%, 2,5%	24 августа 2020 г.	23 августа 2021 г.	3022775	Ростест-Москва
3.	Барометр-анероид БКСН7Т	36	от 700 мм рт.ст. до 800 мм рт. ст.	3	27 августа 2020 г.	26 августа 2021 г.	0275474	Ростест-Москва
4.	Электрический секундомер ПВ- 53 Л	5312603	0-60 мин	3,0	17 августа 2020 г.	16 августа 2021 г.	3027732	Ростест-Москва
5.	Лабораторный автотрансформатор TSGC2-9B	----	0-450 В	Аттеста-ции не подле- жит	----	----	----	----
6.	Мегаомметр ЭСО202/2-Г	03621	0-10000 МОм	15,0	24 августа 2020 г.	23 августа 2021 г.	2987522	Ростест-Москва

Примечание: гр.8,9 заполняется при наличии требований энергосбытовой организации по задержке срабатывания АВР.
Выводы: Панели АВР соответствуют требованиям ПУЭ, завода-изготовителя.
Заключение: Панели АВР испытание выдержали.
Испытания провели:
        Техник-испытатель ____________________ Савин М.А.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
        Рук. электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Протокол проверил : Рук. электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые испытаниям.
ИП "Палагин С.А."
(наименование организации, предприятия)
40030, Московская обл., Люберецкий р-н,
п. Малаховка, ул. Красина, д.12, к.1, кв.8, комн.2
Свидетельство о регистрации № 5515
Действительно до 15 августа 2023 г.
Заказчик: ззз
Объект: ааа
Адрес: ууу
дата проведения измерений:«ччч» мсмс 2020 г.

# проверки работоспособности системы АВР
Климатические условия при проведении измерений:
Температура воздуха ттт 0 С. Влажность воздуха ввв %. Атмосферное давление ддд мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
ццц
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
ПУЭ п. 1.8.37
1. Тип и характеристика системы АВР
1.1.Типовое обозначение, наименование по проекту системы АВР АВР ГРЩ.

1.2. Система АВР предназначена для подачи напряжения от резервного источника в случае аварии на одном из вводов ГРЩ через секционный выключатель

1.3. АВР обеспечивает возможность его действия при следующих нарушениях: при пропадании напряжения на вводе; повышении или понижении напряжения на вводе соответственно выше или ниже границ, определенных уставками реле контроля фаз; неправильном чередовании фаз на вводе, при появлении несимметрии напряжений на вводе.

1.4. При восстановлении напряжения на рабочем источнике питания АВР обеспечивает
        (обеспечивает , не обеспечивает)
восстановление схемы до аварийного режима.

1.5. Рабочий и резервный элементы АВР имеют разные источник(и) питания.
        (один, разные)
1.6. Электроустановка не имеет электродвигатели, включающиеся на самозапуск
        (имеет, не имеет)
       при срабатывании АВР.

1.7. Пусковой орган напряжения АВР на отключение выключателя рабочего источника питания действует с с выдержкой времени.
        (с выдержкой, без выдержки)
1.8. АВР при отключении выключателя рабочего источника питания, включает источник
       резервного источника питания с выдержкой времени.
        ( с выдержкой, без выдержки)
1.9. В системе АВР предусмотрен минимальный элемент напряжения пускового органа
        (предусмотрен, не предусмотрен)
       АВР, реагирующий на исчезновение напряжения рабочего источника.
1.10. В системе АВР предусмотрен элемент контроля напряжения на шинах резервного питания
        (предусмотрен, не предусмотрен)
1.11 Блокировки в системе АВР система АВР исключает возможную параллельную двух трансформаторов питающей подстанции.
1.12 Дополнительные пусковые органы системы АВР отсутствуют
1.13. Дополнительные устройства системы АВР Логическое реле Zelio SR2 B201FU для управления работой системы АВР, промежуточные реле К1-К6 ABB-CR-P230AC2.

2. Поверка пусковых органов, элементов, устройств и аппаратов системы АВР

2.1. Испытание выключателей, контакторов, пускателей многократными включениями и отключениями.
№ п.п.	Назначение	Тип	Мон- тажный / символ	Опера- ция	Напряжение оперативного тока в %Uн	Колиество операций	Вывод
	Автоматический выключатель ввода №1.	Merlin Gerin Masterpact NW32H1	1Q1.	Вклю- чение	90	5	Пригоден
	Автоматический выключатель ввода №2.	Merlin Gerin Masterpact NW32H1	2Q1.	Вклю- чение	90	5	Пригоден
	Секционный автоматический выключатель	Merlin Gerin Masterpact NW20H1	3Q1.	Вклю- чение	90	5	Пригоден
	Автоматический выключатель ввода №1.	Merlin Gerin Masterpact NW32H1	1Q1.	Выклю- чение	80	5	Пригоден
	Автоматический выключатель ввода №2.	Merlin Gerin Masterpact NW32H1	2Q1.	Выклю- чение	80	5	Пригоден
	Секционный автоматический выключатель	Merlin Gerin Masterpact NW20H1	3Q1.	Выклю- чение	80	5	Пригоден

2.2. Проверка времени срабатывания системы АВР
№ п.п.	Наименование операции	Измеренное время переключения, сек
1	Переключение питания 1-й секции с ввода №1 на ввод №2 при пропадании напряжения на шинах ввода №1	5,23
2	Переключение питания 1-й секции с ввода №2 на ввод №1 при восстановлении напряжения на шинах ввода №1	4,75
3	Переключение питания 2-й секции с ввода №2 на ввод №1 при пропадании напряжения на шинах ввода №2	5,17
4	Переключение питания 2-й секции с ввода №1 на ввод №2 при восстановлении напряжения на шинах ввода №2	4,83

2.3. Проверка напряжений срабатывания пусковых органов системы АВР
№№ п.п.	Пусковой орган, элемент системы АВР	Аппарат, устройство	Заданное напряжение срабатывания	Измеренное напряжение срабатывания	Вывод
1	Реле контроля фаз KSV1	ABB CM-PVS	340	342	Пригодно
2	Реле контроля фаз KSV2	ABB CM-PVS	340	344	Пригодно
3	Реле контроля фаз KSV1	ABB CM-PVS	420	423	Пригодно
4	Реле контроля фаз KSV2	ABB CM-PVS	420	421	Пригодно

 Разброс напряжений срабатывания не превышает значений, предусмотренных заводом изготовителем.
2.4. Поверка функционирования пусковых органов, устройств, элементов системы АВР
№№ п.п.	Испытываемый пусковой орган, устройство, элемент системы АВР	Напряжение оперативного тока, % номинального	Вывод
	Реле контроля фаз KSV1, ABB CM-PVS	100	Пригодно
	Реле контроля фаз KSV2, ABB CM-PVS	100	Пригодно
	Логическое реле Zelio SR2 B201	100	Пригодно
	Реле контроля фаз KSV1, ABB CM-PVS	90	Пригодно
	Реле контроля фаз KSV2, ABB CM-PVS	90	Пригодно
	Логическое реле Zelio SR2 B201	90	Пригодно
	Промежуточное реле К1 ABB CR-P230AC2	90	Пригодно
	Промежуточное реле К2 ABB CR-P230AC2	90	Пригодно
	Промежуточное реле К3 ABB CR-P230AC2	90	Пригодно
	Промежуточное реле К4 ABB CR-P230AC2	90	Пригодно

3. Проверка функционирования системы АВР.
3.1 Проверка функционирования системы АВР осуществлена опробованием путем поочередного отключения вводов. Схема АВР пригодна к эксплуатации.
3.2. Функционирование системы АВР соответствует проекту.
Параметры напряжений срабатывания пусковых органов АВР соответствуют данным завода изготовителя
(документ, определяющий параметры напряжений срабатывания)
3.3. Параметры времени срабатывания пусковых органов АВР соответствуют проектным данным и согласованы со службой эксплуатации комплекса.
3.4. Сопротивление изоляции цепей и аппаратов АВР не менее 10000 МОм,
4. Измерения проведены приборами:
№ / п/п	Тип	Заводской номер	Метрологические характеристики		Дата поверки		№ аттестата (св-ва)	Орган гос. метрологиче-ской службы, проводивший поверку
			Диапазон измерения	Класс точности	последняя	очередная
1.	Многофункциональный тестер Megger CM300mk5	6111-736/050105/1023	0-500 В	2%	19 августа 2020 г.	18 августа 2021 г.	2941501	Ростест-Москва
2.	Цифровой термогигрометр Center-310	050310914	-20-50ºС, 0-100%	0,8%, 2,5%	24 августа 2020 г.	23 августа 2021 г.	3022775	Ростест-Москва
3.	Барометр-анероид БКСН7Т	36	от 700 мм рт.ст. до 800 мм рт. ст.	3	27 августа 2020 г.	26 августа 2021 г.	0275474	Ростест-Москва
4.	Электрический секундомер ПВ- 53 Л	5312603	0-60 мин	3,0	17 августа 2020 г.	16 августа 2021 г.	3027732	Ростест-Москва
5.	Лабораторный автотрансформатор TSGC2-9B	----	0-450 В	Аттеста-ции не подле- жит	----	----	----	----
6.	Мегаомметр ЭСО202/2-Г	03621	0-10000 МОм	15,0	24 августа 2020 г.	23 августа 2021 г.	2987522	Ростест-Москва

Выводы: система АВР испытание выдержала.
Заключение: система АВР пригодна к эксплуатации.
Испытания провели:

        Техник-испытатель ____________________ Савин М.А.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
        Рук.электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Протокол проверил:

        Рук. электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).
ИП "Палагин С.А."
(наименование организации, предприятия)
40030, Московская обл., Люберецкий р-н,
п. Малаховка, ул. Красина, д.12, к.1, кв.8, комн.2
Свидетельство о регистрации № 5515
Действительно до 15 августа 2023 г.
Заказчик: ззз
Объект: ааа
Адрес: ууу
дата проведения измерений:«ччч» мсмс 2020 г.

## ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
По состоянию на «ччч» мсмс 2020 г.

№/№ / п/п	Элемент электрооборудования, электроустановки	Наименование дефекта
1	2	3

	Выявленные дефекты устранены

   Испытания провели: Техник-испытатель ____________________ Савин М.А.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
        Рук.электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

   Протокол проверил : Рук. электролаборатории ____________________ Дурнов А.С.
        (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).